城镇燃气相对密度计校准规范

编制说明

2022年4月

规范起草组

一、任务来源

《城镇燃气相对密度计校准规范》由全国质量密度计量技术委员会下达编制任务。由广东省计量科学研究院、中国计量科学研究院、广东省中山市质量计量监督检测所、天津大学环境科学与工程学院、安徽省计量科学研究院等单位相关技术人员组成规范起草组共同承担编制工作。

二、编制依据

本规范编制以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性。努力使规范校准项目、技术要求及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范编制主要依据及参考了以下文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11062—2020/ISO 6976:2016 天然气  发热量、密度、相对密度、和沃泊指数的计算方法

GB/T 12206—2006  城镇燃气热值和相对密度测定方法

GB/Z 35474—2017 天然气  通过组成计算物性参数的技术说明

三、制定过程

2021年7月至2021年12月，开始进行前期文献检索与市场调研，查阅国内外文献资料、国家标准、生产厂家技术资料等，完成用于城镇燃气相对密度计校准用标准气体及相关试验设备的购置方案。

2022年1月至2022年3月，实施标准气体和试验设备的购置，并着手进行城镇燃气相对密度计校准方法研究，并初步拟定校准项目，主要有：时间测量重复性、相对密度测量误差、相对密度测量重复性等。

依据《GB/T 12206—2006  城镇燃气热值和相对密度测定方法》，气体相对密度计的校准，主要是测量氮气和空气的排出时间，GB/T 12206中氮气纯度要求≥99.99%，因99.999%的氮气比较容易获得，我们采用了99.999%的氮气。

因空气容易受到周围环境的影响，它的实际组成也比较复杂，考虑校准工作的经济性原则，我们采用由氧气和氮气组成的标准气体，替代空气，称之为“空气替代品”，使实际使用计算变得相对简单一些。

规范草稿完成后，进行了实际校准，并根据实际测量结果编写了校准测量结果的不确定度分析报告。

2022年4月，规范起草组集体讨论了规范文本，将项目试验数据进行整理与分析，确定城镇燃气相对密度计的校准项目、校准条件、校准方法及计量特性等，根据JJF 1071-2010《 国家计量校准规范编写规则》的要求，对方法初稿进行修改和完善，形成征求意见稿。

四、概述

城镇燃气相对密度计主要用来测量燃气相对密度。仪器的测量原理是在相同的温度与压力下，等体积的不同种类的气体流过某固定直径的锐孔所需要的时间的平方与气体的密度成正比，通过测量燃气、空气流过锐孔的时间可计算出燃气的相对密度值。

仪器一般由内筒、外筒、锐孔、测温设备及气体管路等部件组成。

五、计量特性

根据GB/T 12206—2006城镇燃气相对密度计的时间测量重复性、相对密度测量误差、相对密度测量重复性等计量性能要求如表1所示。

表1  仪器计量性能要求

| 计量性能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 时间测量重复性 | ≤1% |
| 相对密度测量误差 | 不超过±2% |
| 相对密度测量重复性 | ≤1% |

六、示值误差

1相对密度测量误差及重复性

1.1打开气瓶控制阀注入湿空气，使内筒的水位降至最低，关闭气瓶控制阀。打开三向阀放气孔阀，放出湿空气后，再注入湿空气，重复5～10次，直到确认仪器的内筒中充满纯的湿空气为止。

1.2打开气瓶控制阀注入湿空气，使内筒的水位降至最低，关闭气瓶控制阀。打开三向阀测试孔阀，使湿空气自测试孔流出，用电子秒表记录水位由下部刻线到上部刻线所需的时间。

1.3再次注入湿空气，按1.2重复两次，记录和。当仪器的时间测量重复性按式（1）计算，当超过1%时，应重测。

（1）                                                                  （2）

式中：

—时间测量重复性；—3次记录时间中的最大值；—3次记录时间中的最小值；—3次记录时间的平均值；—分别为3次记录时间。

七、校准结果表达

本部分规定了城镇燃气相对密度计校准结果的内容、要求等进行了具体的描述和规定，完全参照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》。

八、复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

九、附录

参照JJF1071-2010给出了城镇燃气相对密度计校准原始记录格式和校准证书内页格式。同时依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定和表示》给出了城镇燃气相对密度计不确定度评定示例。

十、氮气相对密度

根据GB/T 12206—2006对氮气与干空气替代品的理想气体相对密度

D.1 氮气与干空气替代品的理想气体相对密度

（D.1)

(D.2)

式中：

—氮气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—氮气摩尔质量，由附录F查到为28.0134kg•kmol-1；

—干空气替代品摩尔质量，kg•kmol-1；

—氧气摩尔质量，由附录F查到为31.9988kg•kmol-1；

—干空气替代品中氧气的摩尔分数。

D.2 氮气与干空气替代品的相对密度计算

（D.3)

式中：

—氮气与干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的相对密度；

—氮气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

—氮气在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子。

D.3  由公式得：

（D.4)

式中：

—氮气在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由大气压计读得；

－标准大气压值，一般取1013.25hPa；

－氮气的摩尔分数，取1；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.0156。

D.4   计算：

（D.5)

式中：

—干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由大气压计读得；

－标准大气压值，一般取101.325kPa；

－氧气的摩尔分数，取值范围0.2374～0.2404；

－20℃时氧气的求和因子，由附录F查得为0.0156；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.0265。

氮气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 900 | 950 | 1000 | 1013.25 | 1050 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.96731 | 0.96730 | 0.96730 | 0.96730 | 0.96729 | 0.96729 |
| 0.2372 | 0.96728 | 0.96728 | 0.96727 | 0.96727 | 0.96727 | 0.96726 |
| 0.2374 | 0.96725 | 0.96725 | 0.96725 | 0.96724 | 0.96724 | 0.96724 |
| 0.2376 | 0.96723 | 0.96723 | 0.96722 | 0.96722 | 0.96721 | 0.96721 |
| 0.2378 | 0.96720 | 0.96720 | 0.96719 | 0.96719 | 0.96719 | 0.96718 |
| 0.2380 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96716 | 0.96716 | 0.96716 |
| 0.2382 | 0.96715 | 0.96714 | 0.96714 | 0.96714 | 0.96713 | 0.96713 |
| 0.2383 | 0.96713 | 0.96713 | 0.96713 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712 |
| 0.2384 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96711 | 0.96711 | 0.96711 | 0.96710 |
| 0.2385 | 0.96711 | 0.96710 | 0.96710 | 0.96710 | 0.96709 | 0.96709 |
| 0.2386 | 0.96709 | 0.96709 | 0.96709 | 0.96708 | 0.96708 | 0.96708 |
| 0.2387 | 0.96708 | 0.96708 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96706 |
| 0.2388 | 0.96707 | 0.96706 | 0.96706 | 0.96706 | 0.96705 | 0.96705 |
| 0.2389 | 0.96705 | 0.96705 | 0.96705 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 |
| 0.2390 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96703 | 0.96703 | 0.96703 | 0.96702 |
| 0.2391 | 0.96703 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96701 | 0.96701 |
| 0.2392 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96700 | 0.96700 | 0.96700 |
| 0.2393 | 0.96700 | 0.96700 | 0.96699 | 0.96699 | 0.96699 | 0.96698 |
| 0.2394 | 0.96699 | 0.96698 | 0.96698 | 0.96698 | 0.96697 | 0.96697 |
| 0.2395 | 0.96697 | 0.96697 | 0.96697 | 0.96696 | 0.96696 | 0.96696 |
| 0.2396 | 0.96696 | 0.96696 | 0.96695 | 0.96695 | 0.96695 | 0.96694 |
| 0.2398 | 0.96693 | 0.96693 | 0.96693 | 0.96692 | 0.96692 | 0.96692 |
| 0.2400 | 0.96691 | 0.96691 | 0.96690 | 0.96690 | 0.96689 | 0.96689 |
| 0.2402 | 0.96688 | 0.96688 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96686 |
| 0.2404 | 0.96685 | 0.96685 | 0.96685 | 0.96684 | 0.96684 | 0.96684 |
| 0.2406 | 0.96683 | 0.96682 | 0.96682 | 0.96682 | 0.96681 | 0.96681 |
| 0.2408 | 0.96680 | 0.96680 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96678 |

十一、水蒸气相对密度

根据GB/T 12206—2006计算水蒸气相对密度”使用方法：先根据氧气的摩尔分数和大气压值（仪器修正后数值）确定水蒸气相对密度数值范围，然后根据大气压实际数据用插入法计算水蒸气相对密度；E.1 在温度t（t取20℃）下水蒸气气体的相对密度计算

水蒸气的摩尔质量:18.01528kg•kmol-1。

水蒸气理想相对密度按下式计算：

（E.1)

式中：

—水蒸气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—水蒸气摩尔质量，由附录F查到为18.01528kg•kmol-1；

—干空气替代品摩尔质量，kg•kmol-1，计算方法同附录D，

在计量参比条件（之下，水蒸气的相对密度按下式计算                                     （E.2）

式中：

—水蒸气的相对密度；

—干空气替代品的压缩因子，计算方法同附录 D。

—水蒸气的压缩因子，计算方法见下面。

由附录F得：

（E.3）

式中：

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由大气压计读得；

－标准大气压值，101.325hPa；

－水蒸气的摩尔分数，取1；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.2419。

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63500 | 0.63515 | 0.63530 | 0.63545 | 0.63560 | 0.63575 | 0.63590 |
| 0.2372 | 0.63499 | 0.63514 | 0.63529 | 0.63544 | 0.63559 | 0.63575 | 0.63590 |
| 0.2374 | 0.63498 | 0.63513 | 0.63528 | 0.63543 | 0.63559 | 0.63574 | 0.63589 |
| 0.2376 | 0.63497 | 0.63512 | 0.63527 | 0.63543 | 0.63558 | 0.63573 | 0.63588 |
| 0.2378 | 0.63496 | 0.63512 | 0.63527 | 0.63542 | 0.63557 | 0.63572 | 0.63588 |
| 0.2380 | 0.63496 | 0.63511 | 0.63526 | 0.63542 | 0.63557 | 0.63572 | 0.63587 |
| 0.2382 | 0.63495 | 0.63510 | 0.63525 | 0.63541 | 0.63556 | 0.63571 | 0.63586 |
| 0.2383 | 0.63494 | 0.63510 | 0.63525 | 0.63540 | 0.63555 | 0.63570 | 0.63586 |
| 0.2384 | 0.63494 | 0.63509 | 0.63524 | 0.63540 | 0.63555 | 0.63570 | 0.63585 |
| 0.2385 | 0.63494 | 0.63509 | 0.63524 | 0.63539 | 0.63554 | 0.63570 | 0.63585 |
| 0.2386 | 0.63493 | 0.63508 | 0.63524 | 0.63539 | 0.63554 | 0.63569 | 0.63585 |
| 0.2387 | 0.63493 | 0.63508 | 0.63523 | 0.63538 | 0.63554 | 0.63569 | 0.63584 |
| 0.2388 | 0.63492 | 0.63508 | 0.63523 | 0.63538 | 0.63553 | 0.63569 | 0.63584 |
| 0.2389 | 0.63492 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63538 | 0.63553 | 0.63568 | 0.63584 |
| 0.2390 | 0.63492 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63537 | 0.63553 | 0.63568 | 0.63583 |
| 0.2391 | 0.63491 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63537 | 0.63552 | 0.63568 | 0.63583 |
| 0.2392 | 0.63491 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63537 | 0.63552 | 0.63567 | 0.63582 |
| 0.2393 | 0.63491 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63536 | 0.63551 | 0.63567 | 0.63582 |
| 0.2394 | 0.63490 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63536 | 0.63551 | 0.63566 | 0.63582 |
| 0.2395 | 0.63490 | 0.63505 | 0.63520 | 0.63535 | 0.63551 | 0.63566 | 0.63581 |
| 0.2396 | 0.63489 | 0.63505 | 0.63520 | 0.63535 | 0.63550 | 0.63566 | 0.63581 |
| 0.2398 | 0.63489 | 0.63504 | 0.63519 | 0.63534 | 0.63550 | 0.63565 | 0.63580 |
| 0.2400 | 0.63488 | 0.63503 | 0.63518 | 0.63534 | 0.63549 | 0.63565 | 0.63580 |
| 0.2402 | 0.63487 | 0.63502 | 0.63517 | 0.63533 | 0.63548 | 0.63563 | 0.63579 |
| 0.2404 | 0.63486 | 0.63501 | 0.63517 | 0.63532 | 0.63547 | 0.63563 | 0.63578 |
| 0.2406 | 0.63485 | 0.63501 | 0.63516 | 0.63531 | 0.63547 | 0.63562 | 0.63577 |
| 0.2408 | 0.63485 | 0.63500 | 0.63515 | 0.63531 | 0.63546 | 0.63561 | 0.63577 |

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63606 | 0.63621 | 0.63636 | 0.63651 | 0.63667 | 0.63682 | 0.63697 |
| 0.2372 | 0.63605 | 0.63620 | 0.63635 | 0.63651 | 0.63666 | 0.63681 | 0.63697 |
| 0.2374 | 0.63604 | 0.63619 | 0.63635 | 0.63650 | 0.63665 | 0.63681 | 0.63696 |
| 0.2376 | 0.63604 | 0.63619 | 0.63634 | 0.63649 | 0.63665 | 0.63680 | 0.63695 |
| 0.2378 | 0.63603 | 0.63618 | 0.63633 | 0.63649 | 0.63664 | 0.63679 | 0.63695 |
| 0.2380 | 0.63602 | 0.63618 | 0.63633 | 0.63648 | 0.63664 | 0.63679 | 0.63694 |
| 0.2382 | 0.63601 | 0.63617 | 0.63632 | 0.63647 | 0.63663 | 0.63678 | 0.63693 |
| 0.2383 | 0.63601 | 0.63616 | 0.63632 | 0.63647 | 0.63662 | 0.63678 | 0.63693 |
| 0.2384 | 0.63601 | 0.63616 | 0.63631 | 0.63647 | 0.63662 | 0.63677 | 0.63693 |
| 0.2385 | 0.63600 | 0.63616 | 0.63631 | 0.63646 | 0.63662 | 0.63677 | 0.63692 |
| 0.2386 | 0.63600 | 0.63615 | 0.63631 | 0.63646 | 0.63661 | 0.63677 | 0.63692 |
| 0.2387 | 0.63600 | 0.63615 | 0.63630 | 0.63646 | 0.63661 | 0.63676 | 0.63692 |
| 0.2388 | 0.63599 | 0.63615 | 0.63630 | 0.63645 | 0.63661 | 0.63676 | 0.63691 |
| 0.2389 | 0.63599 | 0.63614 | 0.63630 | 0.63645 | 0.63660 | 0.63676 | 0.63691 |
| 0.2390 | 0.63599 | 0.63614 | 0.63629 | 0.63645 | 0.63660 | 0.63675 | 0.63691 |
| 0.2391 | 0.63598 | 0.63614 | 0.63629 | 0.63644 | 0.63660 | 0.63675 | 0.63690 |
| 0.2392 | 0.63598 | 0.63613 | 0.63629 | 0.63644 | 0.63659 | 0.63675 | 0.63690 |
| 0.2393 | 0.63597 | 0.63613 | 0.63628 | 0.63644 | 0.63659 | 0.63674 | 0.63690 |
| 0.2394 | 0.63597 | 0.63612 | 0.63628 | 0.63643 | 0.63659 | 0.63674 | 0.63690 |
| 0.2395 | 0.63597 | 0.63612 | 0.63627 | 0.63643 | 0.63658 | 0.63674 | 0.63689 |
| 0.2396 | 0.63596 | 0.63612 | 0.63627 | 0.63643 | 0.63658 | 0.63673 | 0.63689 |
| 0.2398 | 0.63596 | 0.63611 | 0.63626 | 0.63642 | 0.63657 | 0.63673 | 0.63688 |
| 0.2400 | 0.63595 | 0.63610 | 0.63626 | 0.63641 | 0.63657 | 0.63672 | 0.63688 |
| 0.2402 | 0.63594 | 0.63610 | 0.63625 | 0.63641 | 0.63656 | 0.63671 | 0.63687 |
| 0.2404 | 0.63594 | 0.63609 | 0.63624 | 0.63640 | 0.63655 | 0.63671 | 0.63686 |
| 0.2406 | 0.63593 | 0.63608 | 0.63624 | 0.63639 | 0.63655 | 0.63670 | 0.63686 |
| 0.2408 | 0.63592 | 0.63608 | 0.63623 | 0.63638 | 0.63654 | 0.63669 | 0.63685 |

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63713 | 0.63728 | 0.63743 | 0.63759 | 0.63774 | 0.63790 | 0.63805 |
| 0.2372 | 0.63712 | 0.63727 | 0.63743 | 0.63758 | 0.63774 | 0.63789 | 0.63805 |
| 0.2374 | 0.63711 | 0.63727 | 0.63742 | 0.63758 | 0.63773 | 0.63789 | 0.63804 |
| 0.2376 | 0.63711 | 0.63726 | 0.63742 | 0.63757 | 0.63772 | 0.63788 | 0.63803 |
| 0.2378 | 0.63710 | 0.63726 | 0.63741 | 0.63756 | 0.63772 | 0.63787 | 0.63803 |
| 0.2380 | 0.63709 | 0.63725 | 0.63740 | 0.63756 | 0.63771 | 0.63787 | 0.63802 |
| 0.2382 | 0.63709 | 0.63724 | 0.63740 | 0.63755 | 0.63771 | 0.63786 | 0.63802 |
| 0.2383 | 0.63709 | 0.63724 | 0.63739 | 0.63755 | 0.63770 | 0.63786 | 0.63801 |
| 0.2384 | 0.63708 | 0.63724 | 0.63739 | 0.63755 | 0.63770 | 0.63786 | 0.63801 |
| 0.2385 | 0.63708 | 0.63723 | 0.63739 | 0.63754 | 0.63770 | 0.63785 | 0.63801 |
| 0.2386 | 0.63708 | 0.63723 | 0.63738 | 0.63754 | 0.63769 | 0.63785 | 0.63801 |
| 0.2387 | 0.63707 | 0.63723 | 0.63738 | 0.63754 | 0.63769 | 0.63785 | 0.63800 |
| 0.2388 | 0.63707 | 0.63722 | 0.63738 | 0.63753 | 0.63769 | 0.63784 | 0.63800 |
| 0.2389 | 0.63707 | 0.63722 | 0.63738 | 0.63753 | 0.63769 | 0.63784 | 0.63800 |
| 0.2390 | 0.63706 | 0.63722 | 0.63737 | 0.63753 | 0.63768 | 0.63784 | 0.63799 |
| 0.2391 | 0.63706 | 0.63721 | 0.63737 | 0.63752 | 0.63768 | 0.63784 | 0.63799 |
| 0.2392 | 0.63706 | 0.63721 | 0.63737 | 0.63752 | 0.63768 | 0.63783 | 0.63799 |
| 0.2393 | 0.63705 | 0.63721 | 0.63736 | 0.63752 | 0.63767 | 0.63783 | 0.63799 |
| 0.2394 | 0.63705 | 0.63721 | 0.63736 | 0.63752 | 0.63767 | 0.63783 | 0.63798 |
| 0.2395 | 0.63705 | 0.63720 | 0.63736 | 0.63751 | 0.63767 | 0.63782 | 0.63798 |
| 0.2396 | 0.63704 | 0.63720 | 0.63735 | 0.63751 | 0.63767 | 0.63782 | 0.63798 |
| 0.2398 | 0.63704 | 0.63719 | 0.63735 | 0.63750 | 0.63766 | 0.63782 | 0.63797 |
| 0.2400 | 0.63703 | 0.63719 | 0.63734 | 0.63750 | 0.63765 | 0.63781 | 0.63797 |
| 0.2402 | 0.63702 | 0.63718 | 0.63734 | 0.63749 | 0.63765 | 0.63780 | 0.63796 |
| 0.2404 | 0.63702 | 0.63717 | 0.63733 | 0.63749 | 0.63764 | 0.63780 | 0.63795 |
| 0.2406 | 0.63701 | 0.63717 | 0.63732 | 0.63748 | 0.63764 | 0.63779 | 0.63795 |
| 0.2408 | 0.63701 | 0.63716 | 0.63732 | 0.63747 | 0.63763 | 0.63779 | 0.63794 |