国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》

验证试验报告

（2）

国网浙江电科院

2021年12月

目  录

1	试验目的	1

2	试验方法	1

3	试验时间	1

4	试验地点	1

5	试验人员	1

6	试验过程	1

7	试验结论	3

附录A：试验数据	4

国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》验证试验报告

- 试验目的

选择1个变电站，以站内3套金属氧化物避雷器在线监测装置作为样品，按标准附录A中规定的方法进行试验，验证标准条款的正确性和方法的可行性。

- 试验方法

采用标准《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》附录A中的阻性电流增量叠加比较法进行校准。

- 试验时间

2021年12月1日。

- 试验地点

国网嘉兴供电公司大舜变电站。

- 试验人员

国网浙江电科院单位    王一帆

- 试验过程

6.1 环境条件

试验环境条件如表1所示：

表1 试验的环境条件

| 序号 | 地点 | 环境温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴大舜变电站 | 10 | 37 |

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表2所示：

表2 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌避雷器绝缘在线监测装置校验系统 | WHNR-ZXBZ-1 | 武汉南瑞有限责任公司 | 全电流输出范围： 100uA~50mA； 阻性电流输出范围：10uA~10mA 最大允许误差±（0.5％×读数＋5uA） |

6.3 试验项目

因本次试验的样品——金属氧化物避雷器在线监测装置已投运，根据标准规定，进行全电流校准及阻性电流校准两个试验项目。

6.4 试验回路

验证试验在采用阻性电流增量叠加比较法进行，试验回路如图1所示，试验回路实物图如图1所示。

图1 试验回路接线图

6.5 被检样品信息

检样品信息如表3所示：

表3  被检样品信息

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造商 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌避雷器在线监测装置 | KLJC_05 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 大舜变电站110kV嘉舜1476线 |
| 2 | 氧化锌避雷器在线监测装置 | KLJC_05 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 大舜变电站110kV舜塘1485线 |
| 3 | 氧化锌避雷器在线监测装置 | KLJC_05 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 220kV大嘉2P62线 |

6.6 试验数据

详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》在现场环境下全电流、阻性电流的校准方法是可行的，相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品在现场环境下技术性能的质量把控。

# 附录A：试验数据

附表A.1 样品1全电流及阻性电流校准试验数据

| 全电流初始值（mA） |  | 0.566 | 0.523 | 0.535 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻性电流初始值（mA） |  | 0.075 | 0.065 | 0.071 |
| 容性电流值（mA） |  | 0.561 | 0.519 | 0.530 |
| 试验条件 | 全电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.588 | 0.545 | 0.557 |
|  | 显示值（mA） | 0.590 | 0.549 | 0.557 |
|  | 误差 | 0.4% | 0.8% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.625 | 0.583 | 0.596 |
|  | 显示值（mA） | 0.628 | 0.59 | 0.596 |
|  | 误差 | 0.5% | 1.3% | 0.1% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.803 | 0.767 | 0.779 |
|  | 显示值（mA） | 0.813 | 0.783 | 0.779 |
|  | 误差 | 1.2% | 2.1% | 0.0% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.213 | 1.185 | 1.195 |
|  | 显示值（mA） | 1.227 | 1.207 | 1.197 |
|  | 误差 | 1.2% | 1.9% | 0.2% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.150 | 2.129 | 2.138 |
|  | 显示值（mA） | 2.191 | 2.157 | 2.145 |
|  | 误差 | 1.9% | 1.3% | 0.3% |
| 试验条件 | 阻性电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.175 | 0.165 | 0.171 |
|  | 显示值（mA） | 0.175 | 0.165 | 0.171 |
|  | 误差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.275 | 0.265 | 0.271 |
|  | 显示值（mA） | 0.274 | 0.264 | 0.27 |
|  | 误差 | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.575 | 0.565 | 0.571 |
|  | 显示值（mA） | 0.577 | 0.567 | 0.572 |
|  | 误差 | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.075 | 1.065 | 1.071 |
|  | 显示值（mA） | 1.078 | 1.068 | 1.073 |
|  | 误差 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.075 | 2.065 | 2.071 |
|  | 显示值（mA） | 2.102 | 2.07 | 2.077 |
|  | 误差 | 1.3% | 0.2% | 0.3% |

附表A.2 样品2全电流及阻性电流校准试验数据

| 全电流初始值（mA） |  | 0.547 | 0.486 | 0.542 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻性电流初始值（mA） |  | 0.062 | 0.055 | 0.068 |
| 容性电流值（mA） |  | 0.543 | 0.483 | 0.538 |
| 试验条件 | 全电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.567 | 0.507 | 0.563 |
|  | 显示值（mA） | 0.57 | 0.497 | 0.563 |
|  | 误差 | 0.5% | -2.0% | -0.1% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.603 | 0.546 | 0.601 |
|  | 显示值（mA） | 0.61 | 0.527 | 0.601 |
|  | 误差 | 1.1% | -3.5% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.782 | 0.736 | 0.782 |
|  | 显示值（mA） | 0.798 | 0.704 | 0.784 |
|  | 误差 | 2.1% | -4.3% | 0.2% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.193 | 1.160 | 1.196 |
|  | 显示值（mA） | 1.215 | 1.121 | 1.199 |
|  | 误差 | 1.8% | -3.4% | 0.3% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.132 | 2.111 | 2.137 |
|  | 显示值（mA） | 2.167 | 2.073 | 2.146 |
|  | 误差 | 1.6% | -1.8% | 0.4% |
| 试验条件 | 阻性电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.162 | 0.155 | 0.168 |
|  | 显示值（mA） | 0.163 | 0.155 | 0.169 |
|  | 误差 | 0.6% | 0.0% | 0.6% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.262 | 0.255 | 0.268 |
|  | 显示值（mA） | 0.264 | 0.255 | 0.269 |
|  | 误差 | 0.8% | 0.0% | 0.4% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.562 | 0.555 | 0.568 |
|  | 显示值（mA） | 0.569 | 0.556 | 0.571 |
|  | 误差 | 1.2% | 0.2% | 0.5% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.062 | 1.055 | 1.068 |
|  | 显示值（mA） | 1.069 | 1.054 | 1.071 |
|  | 误差 | 0.7% | -0.1% | 0.3% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.062 | 2.055 | 2.068 |
|  | 显示值（mA） | 2.079 | 2.054 | 2.076 |
|  | 误差 | 0.8% | 0.0% | 0.4% |

附表A.3 样品3全电流及阻性电流校准试验数据

| 全电流初始值（mA） |  | 0.548 | 0.502 | 0.517 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻性电流初始值（mA） |  | 0.063 | 0.056 | 0.054 |
| 容性电流值（mA） |  | 0.544 | 0.499 | 0.514 |
| 试验条件 | 全电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.568 | 0.523 | 0.537 |
|  | 显示值（mA） | 0.57 | 0.521 | 0.537 |
|  | 误差 | 0.3% | -0.3% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.605 | 0.561 | 0.573 |
|  | 显示值（mA） | 0.606 | 0.559 | 0.575 |
|  | 误差 | 0.2% | -0.3% | 0.3% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.783 | 0.747 | 0.756 |
|  | 显示值（mA） | 0.789 | 0.743 | 0.759 |
|  | 误差 | 0.7% | -0.5% | 0.4% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.194 | 1.168 | 1.173 |
|  | 显示值（mA） | 1.21 | 1.164 | 1.175 |
|  | 误差 | 1.3% | -0.3% | 0.2% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.134 | 2.116 | 2.117 |
|  | 显示值（mA） | 2.165 | 2.121 | 2.122 |
|  | 误差 | 1.5% | 0.3% | 0.2% |
| 试验条件 | 阻性电流 | A相 | B相 | C相 |
| 注入阻性电流0.1mA | 标准值（mA） | 0.163 | 0.156 | 0.154 |
|  | 显示值（mA） | 0.164 | 0.155 | 0.154 |
|  | 误差 | 0.6% | -0.6% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.2mA | 标准值（mA） | 0.263 | 0.256 | 0.254 |
|  | 显示值（mA） | 0.266 | 0.256 | 0.254 |
|  | 误差 | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| 注入阻性电流0.5mA | 标准值（mA） | 0.563 | 0.556 | 0.554 |
|  | 显示值（mA） | 0.570 | 0.556 | 0.555 |
|  | 误差 | 1.2% | 0.0% | 0.2% |
| 注入阻性电流1mA | 标准值（mA） | 1.063 | 1.056 | 1.054 |
|  | 显示值（mA） | 1.079 | 1.057 | 1.055 |
|  | 误差 | 1.5% | 0.1% | 0.1% |
| 注入阻性电流2mA | 标准值（mA） | 2.063 | 2.056 | 2.054 |
|  | 显示值（mA） | 2.093 | 2.012 | 2.053 |
|  | 误差 | 1.5% | -2.1% | 0.0% |

试验照片