《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》

调研报告

华北电力科学研究院有限责任公司

2022年4月

目录

一、 概述	4

二、 调研情况	4

（一） 调研单位统计	4

（二） 设备厂家统计	5

三、 调研内容	6

（一） 金属氧化物避雷器监测装置工作原理	7

（二） 计量特性	9

1． 全电流	9

2． 参考电压	11

3． 阻性电流	13

4． 相位角	15

5． 频率	17

6． 谐波电压	18

（三） 监测装置实际工作环境	19

1． 电源电压	20

2． 电源频率	20

3． 环境温度	21

4． 相对湿度	22

5． 电压谐波总畸变率	23

6． 覆冰厚度及最大风速	23

（四） 复校时间间隔	23

（五） 安装后及运行中的监测装置现场校准方法	25

（六） 电流清零法及阻性电流叠加法历史数据及应用情况	25

四、调研情况分析	34

五、结论	36

附录A 阻性电流叠加法	38

附录B 电流清零法	40

- 概述

2021年12月，国家高电压计量站组织召开了国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》第1次起草工作会议，会议对《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》草案稿进行了讨论，并确定了整体框架。

华北电力科学研究院有限责任公司负责牵头调研分析，国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、广西电网有限责任公司电力科学研究院参与调研分析，调研内容包括金属氧化物避雷器在线监测装置的测试项目、测量原理及准确度要求、主流设备参数及应用情况、试验方法调研。

- 调研情况

- 调研单位统计

本次调研结合设备实际应用情况，针对多省中有代表性的厂家设备进行调研，对金属氧化物避雷器监测装置的现场应用情况及技术特点进行统计分析，从而为后期标准编写与要求提供支撑，保证标准规定与实际应用相结合。

调研共涉及单位14家，参与调研省公司共有5家。其中冀北公司1家，浙江公司3家，广东公司5家，河北公司2家，湖北公司4家，其中共涉及厂家15家，重复厂家信息1家，具体统计如下图所示。

图 1 调研单位统计

- 设备厂家统计

本次调研共涉及单位以及厂家14家，厂家具体信息如下表所示。

表 1 设备厂家统计

| 序号 | 设备厂家名称/单位名称 | 主营范围 | 主营设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 包括电压监测仪、智能真空取样阀、容性设备带电测试仪、避雷器在线监测系统等 | KLJC-05 |
| 2 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | 公司专业从事智能电网在线监测技术的研究、在线监测设备的生产、销售和技术服务 | iMOA |
| 3 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | 电力主配网智能变电站解决方案，智能配电房解决方案，电气设备安全运行隐患排查系统，工厂设备状态监测与诊断管理系统方案、厂站电力设备状态监测与预警系统方案、机泵状态监测与预警方案、变电站智能辅助系统、化工设备状态监测与诊断 | OM.R910-AI |
| 4 | 北京圣泰 | 电网运行维护 | SIM-AR |
| 5 | 上海智光 | 电网运行维护 | FMU-13 |
| 6 | 长园深瑞 | 电网运行维护 | TH3018 |
| 7 | 国电南自 | 电网运行维护 | NS821-MO |
| 8 | 福建和盛 | 电网运行维护 | SPM-2/MOA |
| 9 | 江苏久创电气科技有限公司 | 输变电在线监测系统 | JC-OM200 |
| 10 | 上海大帆电气设备有限公司 | 电力设备测试仪器 | DF6906、DF6908 |
| 11 | 上海欣影电力科技发展有限公司 | 避雷器在线监测终端 | XYDT-LACL 65839 |
| 12 | 武汉华工先舰电气股份有限公司 | 避雷器监测单元 | Onsage-MOA |
| 13 | 武汉新电电气股份有限公司 | 氧化锌避雷器在线监测系统 | ZXBLQ |
| 14 | 许继昌南通信设备有限公司 | 一次设备状态监测 | ALM-900,SF6-900 |

- 调研内容

本次主要从六个方面进行调研，包括金属氧化物避雷器监测装置工作原理、计量特性、监测装置实际工作环境、复校时间间隔、安装后及运行中的监测装置现场校准方法以及历史数据。

- 金属氧化物避雷器监测装置工作原理

共有14家生产厂家进行了反馈，金属氧化物避雷器监测装置工作原理可分为2类，分别为标准输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置图1所示原理以及基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位原理，其中仅上海大帆设备厂家设备检测原理与草案稿中所列监测原理不同，其余厂家均采用该原理，具体统计情况如下表所示。

表 2 工作原理统计

| 序号 | 监测原理及详细描述 | 原理依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过测量金属氧化物避雷器的全电流I、阻性电流D及参考电压U等参数，来实时反映金属氧化物避雷器的绝缘状态 | 草案稿 | 其余12家厂家 |
| 2 | 基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位 | 详细见附录C | 上海大帆 |

草案稿中监测装置工作原理说明：监测装置通过测量金属氧化物避雷器的全电流I、阻性电流D及参考电压U等参数，来实时反映金属氧化物避雷器的绝缘状态。监测装置由参考电压采集单元、全电流采集单元、信号处理与分析单元、通讯显示单元组成。其工作原理如下图所示。

图 2 草案稿金属氧化物避雷器监测装置工作原理

基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位监测装置工作原理说明：避雷器的简化物理模型可视为非线性电阻+自身电容+耦合电容，其中工频电压加在非线性电阻上，由于其非线性特性，会产生三次谐波电流。每个工频（50Hz）母线电压周期中，对应有3 个三次（150Hz）谐波电流，其中一个三次谐波的起始点与母线基波工频电压的起始点对齐，另2 个三次谐波起始点分别为120°，240°。通过放大、滤波、分解全电流中的三次谐波电流，可得到3 个三次谐波起始点，其中1 个就是母线基波电压的起始点。又已知全电流和基波的相差总在80°左右，所以很容易地排除两个不合理的结果，剩下的1 个即为我们所要的母线基波电压起始点，进而可分解得到容性电流和阻性电流。

（a）原理图

（b）波形图

图 3基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位工作原理图

- 计量特性

共有14家生产厂家进行了反馈，金属氧化物避雷器监测装置计量特性共有6项，包括全电流、参考电压、阻性电流、相位角、频率、谐波电压测量及其误测量范围上下限、允许误差精度，具体内容如下所示。

全电流

全电流计量特性统计情况如下表所示。

表 3 全电流计量特性统计

| 参数 | 范围 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流 | 测量上限在10~50mA | （0.1~50）mA | ±（1%×读数+0.1mA） | 草案稿 | - | - |  |
|  |  | （0.05~50）mA | ±1% | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |  |
|  |  | （0.1~10）mA | ±（2%×读数+0.1mA） | - | 上海欣影电力科技发展有限公司、武汉华工先舰电气股份有限公司 | XYDT-LACL 65839、Onsage-MOA |  |
|  |  | （0.1~20）mA | ±（1%×读数+0.1mA） | - | 武汉新电电气股份有限公司 | ZXBLQ |  |
|  |  | （0.1~50）mA | DF6908：±(3%读数+5μA) DF6906：±(2%读数+5μA) | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 上海大帆电气设备有限公司 | DF6906、DF6908 |  |
|  | 测量上限在2~5mA | （0.1~5）mA | ±（5%×读数+5μA） | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |  |
|  |  | （0.2~2）mA | ±（2%×标准读数+5μA） | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA | 220kV及以下避雷器 |
|  |  | （0.5~5）mA |  | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA | 500kV及以上避雷器，特殊要求 |
|  | 测量上限在50mA以上 | （0.1~650）mA | ±1%读数 | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | iMOA |  |
|  |  | （0.1~700）mA | ±（2%×读数+10μA） | 装置说明书 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | OM.R910-AI |  |

如上表所示，大部分厂家全电流测量下限与允许误差要求比较接近，根据全电流测量上限可划分为3个部分，其中大部分厂家测量上限在2~50mA，少部分仅2个厂家测量上限在50mA以上。

其中，测量下限0.1 mA为8家，占比57.1%；测量下限0.2 mA为5家，占比35.7%；仅1个厂家测量下限为0.5mA。考虑标准的严谨性及兼容性，建议全电流测量下限取值0.1mA。

测量上限超过50mA厂家为2家，数值与其他厂家相比差距过大，为无效数据，测量上限为50mA的2家，占比12.5%，测量上限为20mA的为1家，占比为8.3%；测量上限为10mA的2家，占比为12.5%；测量上限为5mA的有6家，占比为37.5%；测量上限为2mA的有5家，占比为31.25%。考虑标准的兼容性，建议全电流测量上限取值50mA。

允许误差为1%的厂家共有3家，占比21.4%；允许误差为2%的厂家共有9家，占比64.3%；允许误差为3%的厂家共有1家，占比7.1%；允许误差为5%的厂家共有1家，占比7.1%。μA级附加误差共有6家，占比54.5%，其中83%为5μA；mA级附加误差共有2家，占比18.3%。考虑标准的兼容性，建议全电流允许误差要求为±(1%读数+0.1mA）。

综上所述，建议全电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±(1%读数+0.1mA）。

参考电压

参考电压计量特性统计情况如下表所示

表 4 参考电压计量特性统计

| 参数 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考电压 | （10~120）V | ±（1%×读数） | 草案稿 | 草案稿中数值 | - |
|  | （10~120）V | ±（1%×读数） | 装置说明书 | 武汉新电电气股份有限公司 | ZXBLQ |
|  | （10~120）V | ±（2%×读数+1V） | 装置说明书 | 上海欣影电力科技发展有限公司、江苏久创电气科技有限公司 | XYDT-LACL 65839、JC-OM200/MO A |
|  | （10~120）V | ±2%读数 | 装置说明书 | 武汉华工先舰电气股份有限公司 | Onsage-MOA |
|  | （10~120）V | ±0.5%读数 | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |

如上表所示，所有厂家参考电压测量范围上下限均为（10~120）V。允许误差要求为±2%读数的3家，占比为60%；允许误差要求为±1%读数的1家，占比为20%；允许误差要求为±0.5%读数的1家，占比为20%。考虑标准的兼容性，建议参考电压允许误差要求为±（1%×读数）。

综上所述，建议参考电压的测量范围上下限为（10~120）V，允许误差要求为±（1%×读数）。

阻性电流

阻性电流计量特性统计情况如下表所示。

表 5 阻性电流计量特性统计

| 参数 | 范围 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻性电流 | 测量上限在10~50mA | （0.1~50）mA | ±（5%×读数+0.1mA） | 草案稿 | - | - |
|  |  | (0.05~50）mA | ±1% | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |
|  |  | (0.01~10)mA | 在线监测DF6908：±(3%读数+5μA) 带电测试：DF6906：±(2%读数+5μA) | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 上海大帆电气设备有限公司 | DF6906、DF6908 |
|  |  | （0.1~10）mA | ±（5%×读数+0.1mA） | 装置说明书 | 上海欣影电力科技发展有限公司、武汉华工先舰电气股份有限公司、武汉新电电气股份有限公司 | XYDT-LACL 65839、Onsage-MOA、ZXBLQ |
|  |  | （0.1~10）mA | ±（1%×读数+0.1mA） | 装置说明书 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200/MO A |
|  | 测量上限在1~5mA | （0.01~1）mA | ±（5%×标准读数+2μA） （注：针对220kV及以下避雷器） | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |
|  |  | （0.01~2）mA |  | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |
|  |  | （0.1~5）mA | ±（5%×读数+5μA） | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
|  | 测量上限在50mA以上 | （0.1~650）mA | ±1%读数 | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | iMOA |
|  |  | （0.1~700）mA | ±（2%×读数+10μA） | 装置说明书 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | OM.R910-AI |

如上表所示，大部分厂家阻性电流测量下限与允许误差要求比较接近，根据阻性电流测量上限可划分为3个部分，其中大部分厂家测量上限在1~50mA，少部分仅2个厂家测量上限在50mA以上。

其中，测量下限0.1 mA为7家，占比50%；测量下限0.05mA为1家，占比7.1%；测量下限0.01mA为6家，占比42.9%。考虑标准的严谨性及兼容性，建议阻性电流测量下限取值0.01mA。

测量上限超过50mA厂家为2家，数值与其他厂家相比差距过大，为无效数据，不计入统计。测量上限为50mA的1家，占比5.9%，测量上限为10mA的为5家，占比为29.4%；测量上限为5mA的1家，占比为5.9%；测量上限为2mA的5家，占比为29.4%；测量上限为1mA的5家，占比为29.4%。考虑标准的兼容性，建议阻性电流测量上限取值50mA。

允许误差为1%的厂家共有3家，占比18.8%；误差为2%的厂家共有2家，占比12.5%；误差为3%的厂家共有1家，占比6.3%；误差为5%的厂家共有10家，占比62.5%。μA级附加误差共有9家，占比69.2%，其中设置为2μA 的共有5家，占比为55.6%。mA级附加误差共有4家，占比30.8%。考虑标准的兼容性，建议阻性电流允许误差要求为±（5%×读数+0.1mA）。

综上所述，建议阻性电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±(5%读数+0.1mA）。

相位角

相位角计量特性统计情况如下表所示。

表 6 相位角计量特性统计

| 参数 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相位角 | 0°~360° | ±0.1° | 草案稿 | - | - |
|  | 0°~360° | ±0.1° | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |
|  | 0°~360° | ±0.1°具备显示功能，但未标注误差及测量范围 | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
|  | 0°~360° | ±0.1°具备显示功能，但未标注误差及测量范围 | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | iMOA |
|  | 0°~360° | ±0.1°具备显示功能，但未标注误差及测量范围 | 装置说明书 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | OM.R910-AI |
|  | 0°~360° | ±0.25°（全电流0.1~0.5mA）；±0.1°（全电流0.5~50mA） | 出厂测试 | 长园深瑞 | TH3018 |
|  | 0°~360° | ±0.1° | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 上海大帆 | JC-OM200 |

如上表所示，共6家厂家提供了调研数据，与草案稿中相位角计量参数测量范围与允许误差要求一致。

其中相位角测量范围上下限均为0°~360°。允许误差要求在正常测量范围内均为±0.1°。

综上所述，建议相位角测量范围上下限为0°~360°。允许误差要求为±0.1°。

频率

频率计量特性统计情况如下表所示。

表 7 频率计量特性统计

| 参数 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 45~65Hz | ±0.001Hz | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司、江苏久创电气科技有限公司 | iMOA、JC-OM200/MO A |
|  | 47.5~60Hz | ±0.002Hz | 装置说明书 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | OM.R910-AI |
|  | 无显示功能 | 无显示功能 | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
|  | 45~65Hz | ±0.002Hz | - | 北京圣泰 | SIM3 |
|  | 45~65Hz | ±0.002Hz | - | 长园深瑞 | TH3018 |
|  | 45~55Hz | ±0.02Hz | 装置说明书 | 上海大帆 | DF6908 |

如上表所示，共7家厂家提供了调研数据，1家不具备显示功能，其余6家的频率测量范围大致范围在45~65Hz，允许误差为0.001Hz~0.002Hz之间。

其中测量范围下限为45Hz的5家，占比83.3%；测量范围下限为47.5Hz的1家，占比16.7%。考虑标准的严谨性及兼容性，建议测量范围下限取值45Hz。

测量范围上限为55Hz的1家，占比16.7%；测量范围上限为60Hz的1家，占比16.7%；测量范围上限为65Hz的4家，占比66.7%。

允许误差为±0.002Hz的厂家共有3家，占比50%；±0.001Hz的厂家共有2家，占比33.3%；±0.02Hz的厂家共有1家，占比16.7%。

综上所述，建议应结合实际应用情况，对于频率的测量本标准不做硬性规定。

谐波电压

谐波电压特性统计情况如下表所示。

表 8谐波电压计量特性统计

| 参数 | 测量范围上下限 | 允许误差要求 | 依据 | 生产单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谐波电压测量 | 3、5、7、9次 | ±2%读数 | - | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200/MO A |  |
|  | 无此功能 | - | - | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |  |
|  | 无此功能 | - | - | 宁波理工监测科技股份有限公司、江苏久创电气科技有限公司 | iMOA、JC-OM200/MO A |  |
|  | 无此功能 | - | - | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | OM.R910-AI |  |
|  | 3、5、7次 | ±2%读数 | DL/T 1498.3-2016 | 北京圣泰 | SIM3 |  |
|  | 3、5、7、9次 | ±2%读数 | 《DL/T 1498.3-2016 | 长园深瑞 | TH3018 |  |
|  | 3、5、7次 | ±2%读数 | - | 上海大帆 | DF900 |  |

谐波电压特性统计情况如上表所示，共8家厂家提供了调研数据。其中4家厂家并无此项功能，具备功能的厂家中谐波电压测量范围均包含3、5、7次谐波，允许误差均为±2%。

综上所述，建议应结合实际应用情况，对于谐波电压的测量本标准不做硬性规定。

- 监测装置实际工作环境

共有14家生产厂家提供了调研信息，金属氧化物避雷器监测装置实际工作环境参数共有7项，包括电源电压、电源频率、环境温度、相对湿度、电压谐波总畸变覆冰厚度、最大风速，其参数值如下表所示，下表中与草案中工作环境一致的参数将不再详细列出对应生产单位及设备型号。

    - 电源电压

表 9 金属氧化物避雷器监测装置实际工作环境

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压（V） | 220±11 | 草案稿 | - | - |
|  | 220±15% | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |
|  | 220±22 | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |

如上表所示，大部分厂家设备电源电压范围为(220±15%)V，仅1家为(220±22)V。考虑标准的兼容性，及实验室校准工作需要，建议实验室环境下提供的监测装置电源工作电压范围为(220±11)V。

电源频率

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源频率(Hz) | 50±0.5 | 草案稿 | - | - |
| 电源频率(Hz) | 50±0.5 | - | 所有参调厂家 | 所有参调设备型号 |

如上表所示，所有厂家设备电源电压与草案稿数值一致，为（50±0.5）Hz，因此，建议监测装置电源频率为（50±0.5）Hz。

环境温度

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度(℃) | 20±5 | 草案稿 | - | - |
|  | -20～+55 | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
|  | -10 ～ +55 （户内） -25 ～ +70 （户外） | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | iMOA |
|  | -25~70 | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |
|  | -25～+70 | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |
|  | -30～+70 | DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范 | 江苏久创电气科技有限公司 | JC-OM200 |

如上表所示，大部分厂家设备环境温度与草案稿中数值不同。

其中，环境温度下限为-30℃共有1家，占比10%；环境温度下限为-25℃共有7家，占比70%；环境温度下限为-20℃共有1家，占比10%；环境温度下限为-10℃共有1家，占比10%。考虑标准的兼容性，建议环境温度下限为-25℃。

环境温度上限为70℃共有8家，占比80%；环境温度上限为55℃共有2家，占比20%。考虑标准的兼容性，建议环境温度上限为70℃。

综上所述，建议实验室环境下监测装置工作环境温度为（20±5）℃，现场环境下监测装置工作环境温度为（-25~70）℃。

相对湿度

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对湿度(%) | 30%～80% | 草案稿 | - | - |
|  | 5％～95％ | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
|  | 小于 95 ％ | 装置说明书 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | iMOA |
|  | 5%～100% | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |

如上表所示，部分厂家设备环境温度与草案稿中数值略有不同，相对湿度在100％以下。

其中相对湿度上限为100%的厂家共有5家，占比71.4%；相对湿度上限为95%的厂家共有2家，占比28.6%。环境湿度下限为5%的厂家共有6家，占比85.7%。考虑标准的兼容性，及实验室校准工作需要，建议实验室环境下校准时相对湿度上限为80%，下限为30%；现场环境下校准时相对湿度上限为100%，下限为5%。

综上所述，建议实验室环境下监测装置工作环境相对湿度为30%~80%，现场环境下监测装置工作环境相对湿度为5%～100%。

电压谐波总畸变率

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压谐波总畸变率(%) | Uthd≤2% | 草案稿 | - | - |
|  | Uthd≤5% | 广东电网《避雷器在线监测系统技术规范书》；草案稿 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA |

如上表所示，共有5家厂商对提供了电压谐波总畸变率。

所有厂家的电压谐波总畸变率参数均要求不大于5%。考虑标准的兼容性，及实验室校准工作需要，建议实验室环境下提供的监测装置电源电压谐波总畸变率不大于2%。

覆冰厚度及最大风速

| 项目 | 参数 | 依据 | 生产单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆冰厚度 | 不大于 10mm （户外）； | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |
| 最大风速 | 35m/s | 装置说明书 | 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 |

如上表所示，仅有1家厂家提供了覆冰厚度及最大风速调研数据，覆冰厚度要求不大于10mm，最大风速为35m/s，考虑标准的兼容性，对覆冰厚度及最大风速不建议进行强制要求。

- 复校时间间隔

共有12家生产厂家供了调研信息，具体金属氧化物避雷器监测装置复校时间如下所示。

表 10 金属氧化物避雷器监测装置实际工作环境

| 序号 | 校核时间间隔（天） | 参照/依据 | 生产单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般4年左右，有些安装后一直没做校准 | 结合监测装置的工作状态和被监测主设备检修计划综合确定 | 杭州柯林电气股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | KLJC-05、iMOA、OM.R910-AI | 浙江公司一般仅在入网时校准，部分特殊情况会根据生产任务下达后临时在现场进行校准 |
| 2 | 未强制规定 | 结合监测装置的工作状态和被监测主设备检修计划综合确定 | 北京圣泰 上海智光 长园深瑞 国电南自 福建和盛 | SIM-AR、FMU-13、TH3018、NS821-MO、SPM-2/MOA | - |
| 3 | 未强制规定 | 结合监测装置的工作状态和被监测主设备检修计划综合确定 | 湖北公司现场一般不开展现场校准工作，只有特殊场合需求下才开展现场校准 | XYDT-LACL 65839、Onsage-MOA、JC-OM200/MO A、ZXBLQ | - |

如上表所示，大部分厂家对校核时间间隔并未提出强制规定，均为结合监测装置的工作状态和被监测主设备检修计划综合进行确定。另有部分厂家规定校核时间间隔做出要求为一般4年左右，有些安装后一直没做校准。其中校核时间间隔为4年的共有3个厂家，占比30%，其余厂家均未进行强制规定校核时间间隔。考虑到标准的兼容性，对于复校时间间隔不做硬性规定。

- 安装后及运行中的监测装置现场校准方法

共有2家生产厂家供了调研信息，金属氧化物避雷器监测装置安装后及运行中的监测装置现场校准方法共分为以下几种方式，具体校准方法如下表所示。

表 11 安装后及运行中的监测装置现场校准方法

| 序号 | 电压等级（kV） | 校准值 | 校准方法 | 校准方法说明 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 全电流 | 电流清零法 | 同草案中说明 | 《DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范》中7.2.3.2及附录A | 江苏久创 |
| 2 | 220 | 全电流 | 电流清零法 | 同草案中说明 | 《DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范》中7.2.3.2及附录A | 武汉新电 |
| 3 | 220 | 全电流、阻性电流 | 电流清零法 | 同草案中说明 | 《DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范》中7.2.3.2及附录A | 江苏久创 |
| 4 | 110 | 全电流、阻性电流 | 电流清零法 | 同草案中说明 | 《DL/T 1561─2016 避雷器监测装置校准规范》中7.2.3.2及附录A | 武汉新电 |

如上表所示，2家生产厂家安装后及运行中的监测装置现场校准时采用电流清零法，校准项目为全电流或全电流、阻性电流。

- 电流清零法及阻性电流叠加法历史数据及应用情况

金属氧化物避雷器监测装置采用电流清零法及阻性电流叠加法历史数据及应用情况如下表所示，详细数据情见附表A、附表B。

表 12 电流清零法及阻性电流叠加法历史数据及应用情况

| 序号 | 单位 | 电流清零法 | 阻性电流叠加法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 未提供 可进行校准 | 有 | 附录A |
| 2 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | 未提供 可进行校准 | 未提供 可进行校准 | - |
| 3 | 上海欧秒电力监测设备有限公司(珠海一多监测科技有限公司) | 未提供 可进行校准 | 未提供 可进行校准 | - |
| 4 | 江苏久创电气科技有限公司 | 有 | 无 | 附录B |
| 5 | 武汉新电电气股份有限公司 | 有 | 无 | 附录B |
| 6 | 长园深瑞 | 有 | 有 | 附录A、B |
| 7 | 上海大帆 | 未提供 可进行校准 | 未提供 可进行校准 | - |

由调研信息可知，全部厂家均宣称监测装置可采用电流清零法或阻性电流叠加法进行校准，但仅部分厂家提供了校准报告的历史数据。

- 现场实际监测情况

共有7家生产厂家供了调研信息，避雷器在线监测装置的现场实际监测情况如下表13所示。

表 13 现场实际监测情况

| 序号 | 调研单位 | 产品及制造商名称 | 产品型号 | 测量原理 | 实际运行监测情况 | 产品的照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省公司 | 江苏轶一电力科技有限公司 | JYMA-111 | 电压电流相位分析法 |  | - | 1000kV保定站-1000kV线路、主变、500kV线路 |
| 2 | 河北省公司 | 保定天威新域科技发展有限公司 | TTRJ-MOA | 电压电流相位分析法 |  | - | 1000kV变电站-110kV无功设备 |
| 3 | 冀北公司 | 武汉慧测电力科技有限公司 | HCDL821-MOV | 电压电流相位分析法 |  |  | 特高压张家口1000kV变电站（500kV线路避雷器） |
| 4 | 冀北公司 | 长园深瑞监测技术有限公司 | TH3018 | 电压电流相位分析法 |  |  | 特高压张家口1000kV变电站（500kV线路避雷器） |
| 5 | 冀北公司 | 南京欧亚大陆电气设备有限公司 | OY-IED | 电压电流相位分析法 |  |  | 特高压张家口1000kV变电站（1000kV主变高压侧、中压侧避雷器及1000kV线路避雷器） |
| 6 | 浙江电科院 | 杭州柯林电气 股份有限公司 | KLJC-05 | 电压电流相位分析法 |  |  | 省检修公司500kV变电站 |
|  |  |  |  | 电压电流相位分析法 |  |  | 宁波公司220kV变电站 |
| 7 | 广东电科院 | 北京圣泰实时 电气技术有限公司 | SIM3 | 电压电流相位分析法 |  |  |  |
| 8 | 广东电科院 | 国电南京 自动化股份有限公司 | NS821 | 电压电流相位分析法 |  | - |  |
| 9 | 广西电科院 | - | - | - |  | - | 220kV大安站 |
| 10 | 广西电科院 | - | - | - |  | - | 110kV丹竹站 |

避雷器在线监测装置在现场实际监测中主要以全电流（泄漏电流）、阻性电流、动作次数为主，其中部分厂家对阻容比、落雷信息、动作次数、雷击次数等参数进行了监测，仅保定天威新域科技发展有限公司1家对避雷器3、5次谐波参数进行了监测。考虑到在雷击过程中，避雷器动作电流远远超过正常工况下的全电流，实际工况中低次谐波对监测并无实质性影响，不影响测量结果，且市场中具备谐波测量功能的设备厂家较少，建议本标准对谐波监测不做强制要求。具体统计情况如下表14所示。

表 14 现场实际监测情况统计情况

| 公司(省公司） | 型号 | 全电流 | 阻性电流 | 阻容比 | 落雷信息 | 动作次数 | 雷击次数 | 谐波 | 参考相角 | 环境温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏轶一电力科技有限公司 | JYMA-111 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 保定天威新域科技发展有限公司 | TTRJ-MOA | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 武汉慧测电力科技有限公司 | HCDL821-MOV | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 长园深瑞监测技术有限公司 | TH3018 | √ | / |  |  |  | √ |  |  |  |
| 南京欧亚大陆电气设备有限公司 | OY-IED | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 杭州柯林电气股份有限公司 | KLJC-05 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
| 北京圣泰实时电气技术有限公司 | SIM3 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 国电南京自动化股份有限公司 | NS821 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 广西省公司 | - | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |

- 四、调研情况分析

1、本次调研共涉及单位14家，调研省公司5家，包括厂家14家，共对15种型号设备进行了相关参数调研。

2、调研内容共包括6个方面，包括金属氧化物避雷器监测装置工作原理、计量特性、监测装置实际工作环境、复校时间间隔、安装后及运行中的监测装置现场校准方法以及历史数据、现场实际监测情况。

3、调研过程中，各单位均能按照调研要求，对金属氧化物避雷器在线监测装置的测试项目、测量原理及准确度要求、主流设备参数及应用情况、试验方法进行调研，并在规定时间内返回调研数据。

4、调研数据分析：

（1）金属氧化物避雷器监测装置工作原理可分为2类，分别为草案稿原理即采用测量金属氧化物避雷器的全电流I、阻性电流D及参考电压U等参数，来实时反映金属氧化物避雷器的绝缘状态的原理，以及基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位原理，其中仅上海大帆设备厂家设备检测原理与草案稿中所列监测原理不同，其余厂家均采用草案稿原理，本次应重点对草案稿原理进行规范。

（2）计量特性共有6项目，包括全电流、参考电压、阻性电流、相位角、频率、谐波电压测量及其误测量范围上下限、允许误差精度。

草案稿要求全电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求±（1%×读数+0.1mA），经调研产品数据及相关标准，建议全电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±(1%×读数+0.1mA）；

草案稿要求参考电压测量范围在（10~120）V，允许误差要求在±（1%×读数），经调研参考电压测量范围及允许误差与草案稿中要求保持一致；

草案稿要求阻性电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±（5%×读数+0.1mA），经调研建议阻性电流测量范围及允许误差要求与草案稿中要求保持一致；

草案稿对相位角测量范围、允许误差无要求，经调研建议应结合实际应用情况，对相位角进行规定，相位角测量范围为0°~360°，允许误差要求为±0.1°；

草案稿对频率及谐波电压无要求，经调研建议应结合实际应用情况，对于频率及谐波电压的测量本标准不做硬性规定。

（3）金属氧化物避雷器监测装置实际工作环境参数共有7项，包括电源电压、电源频率、环境温度、相对湿度、电压谐波总畸变率、覆冰厚度、最大风速。

草案稿要求监测装置电源电压范围为（220±11）V，经调研建议实验室环境下校准时监测装置电源电压与草案稿中要求保持一致；

草案稿要求监测装置电源频率范围为（50±0.5）Hz，经调研建议实验室环境下校准时监测装置电源频率与草案稿中要求保持一致；

草案稿要求监测装置环境温度范围为（20±5）℃，经调研建议实验室环境下监测装置工作环境温度为（20±5）℃，现场环境下监测装置工作环境温度为（-25~70）℃；

草案稿要求监测装置环境湿度范围为30%～80%，经调研建议实验室环境下监测装置工作环境相对湿度为30%~80%，现场环境下监测装置工作环境相对湿度为5%～100%；

草案稿要求电压谐波总畸变率大于2%，经调研建议实验室环境下提供的监测装置电源电压谐波总畸变率不大于2%；

草案稿未对覆冰厚度及最大风速进行要求，经调研建议对参数此不做强制规定。

（4）经调研，对于监测装置复校时间间隔不宜做硬性规定。

（5）经调研安装后及运行中的监测装置现场校准方法建议采用电流清零法或阻性电流叠加法，校准项目建议为全电流、阻性电流。

（6）考虑到在雷击过程中，避雷器动作电流远远超过正常工况下的全电流，实际工况中谐波对监测并无实质性影响，不影响测量结果，且市场中具备谐波测量功能的设备厂家较少，经调研建议本标准对谐波监测不做强制要求。

- 五、结论

1、建议应重点对草案稿工作原理的金属氧化物避雷器监测装置校准方法进行规范，对基于全电流中三次谐波向量反演母线工频电压基波相位原理的监测装置不做要求。

2、建议校准项目为全电流、参考电压、阻性电流、相位角。

全电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±(1%×读数+0.1mA）；

参考电压测量范围在（10~120）V，允许误差要求在±（1%×读数）；

阻性电流测量范围为（0.1~50）mA，允许误差要求为±（5%×读数+0.1mA）；

相位角测量范围为0°~360°，允许误差要求为±0.1°。

对于频率及谐波电压的测量本标准不做要求。

3、建议环境条件要求包括电源电压、电源频率、环境温度、相对湿度、电压谐波总畸变率。

实验室环境下校准时监测装置电源电压范围为（220±11）V；

实验室环境下校准时监测装置电源频率范围为（50±0.5）Hz；

实验室环境下监测装置工作环境温度为（20±5）℃，现场环境下监测装置工作环境温度为（-25~70）℃；

实验室环境下监测装置工作环境相对湿度为30%~80%，现场环境下监测装置工作环境相对湿度为5%～100%；

实验室环境下提供的监测装置电源电压谐波总畸变率不大于2%。

对覆冰厚度及最大风速不做要求。

4、建议对于监测装置复校时间间隔不做硬性规定。

5、建议安装后及运行中的监测装置现场校准方法采用电流清零法或阻性电流叠加法，校准项目为全电流、阻性电流。

6、建议本标准对谐波监测不做强制要求。

- 附录A 阻性电流叠加法

| 全电流 |  |  | 阻性电流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置显示值有效值（mA） |  | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置示值有效值（mA） |
| 1 | 0.588 | 0.590 |  | 0.175 | 0.175 |
| 2 | 0.545 | 0.549 |  | 0.165 | 0.165 |
| 3 | 0.557 | 0.557 |  | 0.171 | 0.171 |
| 4 | 0.625 | 0.628 |  | 0.275 | 0.274 |
| 5 | 0.583 | 0.59 |  | 0.265 | 0.264 |
| 6 | 0.596 | 0.596 |  | 0.271 | 0.27 |
| 7 | 1.213 | 1.227 |  | 1.075 | 1.078 |
| 8 | 1.185 | 1.207 |  | 1.065 | 1.068 |
| 9 | 1.195 | 1.197 |  | 1.071 | 1.073 |
| 10 | 2.15 | 2.191 |  | 2.075 | 2.102 |
| 11 | 2.129 | 2.157 |  | 2.065 | 2.07 |
| 12 | 2.138 | 2.145 |  | 2.071 | 2.077 |

附表 1 杭州柯林电气股份有限公司

| 阻性电流叠加法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流 |  |  | 阻性电流 |  |  |
| 序号 | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置显示值有效值（mA） | 全电流有效值（mA） | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置示值有效值（mA） |
| 1 | 0.1 | 0.099 |  | 0.02 | 0.018 |
| 2 | 0.5 | 0.496 |  | 0.1 | 0.096 |
| 3 | 1 | 0.995 |  | 0.2 | 0.198 |
| 4 | 2 | 1.993 |  | 0.4 | 0.405 |
| 5 | 5 | 4.991 |  | 1 | 0.989 |
| 6 | 10 | 9.981 |  | 2 | 1.994 |
| 7 | 20 | 19.996 |  | 4 | 3.988 |
| 8 | 30 | 29.969 |  | 7.5 | 7.494 |
| 9 | 50 | 49.928 |  | 10 | 9.992 |

附表 2长园深瑞有限公司

- 附录B 电流清零法

| 标准装置 |  |  | 被试装置 |  |  | 相对误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流有效值Is(rms) | 相角 | 阻性电流有效值Ir(rms) | 全电流有效值示值Ix(rms) | 阻性电流有效值示值Ir(rms) | 示值 | 全电流相对误差 | 阻性电流相对误差 |
|  | θs° |  |  |  | θx° |  |  |
| 0.5 | 84.71 | 0.046 | 0.491 | 0.047 | 84.52 | -1.80% | 2.00% |
| 0.8 | 84.71 | 0.074 | 0.79 | 0.073 | 84.683 | -1.30% | -1.00% |
| 1 | 84.72 | 0.092 | 0.991 | 0.092 | 84.9 | -0.90% | 0.00% |
| 2 | 84.76 | 0.183 | 1.986 | 0.184 | 84.718 | -0.70% | 0.70% |
| 5 | 84.72 | 0.46 | 4.969 | 0.458 | 84.696 | -0.60% | -0.50% |
| 8 | 84.767 | 0.73 | 7.953 | 0.738 | 84.682 | -0.60% | 1.10% |
| 10 | 84.754 | 0.914 | 9.85 | 0.905 | 84.735 | -1.50% | -1.00% |

附表 3 江苏久创电气科技有限公司220kV***站，1#主变，220kV 侧B相避雷器监测装置

| 标准装置 |  |  | 被试装置 |  |  | 相对误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流有效值Is(rms) | 相角 | 阻性电流有效值计算值Ir(rms) | 全电流有效值示值Ix(rms) | 阻性电流有效值示值Ir(rms) | 示值 | 相角相对误差 | 全电流相对误差 | 阻性电流相对误差 |
|  | θs° |  |  |  | θx° |  |  |  |
| 0.1 | 84.788 | 0.009 | 0.091 | 0.011 | 83.45 | -1.30% | -9.00% | 21.10% |
| 0.2 | 84.723 | 0.018 | 0.191 | 0.021 | 84.387 | -0.10% | -4.50% | 14.20% |
| 0.3 | 84.72 | 0.028 | 0.291 | 0.031 | 84.967 | 0.60% | -3.00% | 12.30% |
| 0.4 | 84.69 | 0.037 | 0.391 | 0.038 | 84.754 | 0.40% | -2.30% | 2.60% |
| 0.5 | 84.81 | 0.045 | 0.491 | 0.046 | 84.8 | 0.20% | -1.80% | 1.70% |
| 0.6 | 84.691 | 0.056 | 0.59 | 0.057 | 84.8 | 0.50% | -1.70% | 2.70% |
| 0.8 | 84.673 | 0.074 | 0.79 | 0.074 | 84.789 | 0.50% | -1.30% | -0.40% |
| 1 | 84.748 | 0.092 | 0.99 | 0.092 | 84.7 | 0.20% | -1.00% | 0.50% |
| 2 | 84.765 | 0.182 | 1.987 | 0.182 | 84.735 | 0.20% | -0.60% | -0.30% |
| 5 | 84.789 | 0.454 | 4.978 | 0.454 | 84.765 | 0.20% | -0.40% | 0.00% |
| 8 | 84.765 | 0.73 | 7.965 | 0.726 | 84.769 | 0.30% | -0.40% | -0.50% |
| 10 | 84.908 | 0.888 | 9.888 | 0.894 | 84.811 | 0.00% | -1.10% | 0.70% |
| 20 | 84.774 | 1.822 | 19.728 | 1.824 | 84.729 | 0.20% | -1.40% | 0.10% |
| 50 | 84.763 | 4.564 | 49.574 | 4.814 | 84.922 | 0.50% | -0.90% | 5.50% |

附表 4 江苏久创电气科技有限公司220kV***站，1#主变，220kV 侧C相避雷器监测装置

| 标准装置 |  | 被试装置 |  |  | 示值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流有效值Is(rms) | 相角θs° | 全电流有效值示值Ix(rms) | 阻性电流峰值示值Ir(rms) | 相角示值 | 相角相对误差 | 全电流相对误差 | 阻性电流相对误差 |
|  |  |  |  | θx° |  |  |  |
| 0.5 | 85 | 0.4998 | 0.0575 | -274.667 | 0.39% | 0.00% | -6.70% |
| 1 | 85 | 0.9963 | 0.1147 | -274.671 | 0.39% | -0.40% | -6.94% |
| 2 | 85 | 1.9877 | 0.2371 | -274.839 | 0.19% | -0.60% | -3.82% |
| 5 | 85 | 4.9292 | 0.5531 | -274.551 | 0.53% | -1.40% | -10.25% |
| 10 | 85 | 9.8684 | 1.1737 | -274.825 | 0.21% | -1.30% | -4.78% |
| 20 | 85 | 19.7163 | 2.4508 | -275.043 | -0.05% | -1.40% | -0.58% |
| 50 | 85 | 49.5613 | 6.122 | -275.011 | -0.01% | -0.90% | -0.66% |

附表 5 武汉新电电气股份有限公司220kV***站，1#主变，110kV 侧B相避雷器监测装置

| 标准装置 |  |  | 被试装置 |  |  | 示值误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全电流有效值Is(rms) | 相角 | 阻性电流有效值Ir(rms) | 全电流有效值示值Ix(rms) | 阻性电流峰值示值Ir(rms) | 相角示值 | 相角相对误差 | 全电流相对误差 | 阻性电流相对误差 |
|  | θs° |  |  |  | θx° |  |  |  |
| 0.5 | 85.041 | 0.0432 | 0.4983 | 0.0547 | -274.453 | 0.60% | -0.30% | -11.24% |
| 0.6 | 84.9885 | 0.0524 | 0.5974 | 0.0658 | -274.47 | 0.64% | -0.40% | -11.03% |
| 0.7 | 85.0338 | 0.0606 | 0.6967 | 0.0781 | -274.509 | 0.54% | -0.50% | -9.48% |
| 0.8 | 85.0238 | 0.0694 | 0.7958 | 0.0887 | -274.524 | 0.53% | -0.50% | -10.05% |
| 0.9 | 85.1348 | 0.0763 | 0.8951 | 0.0973 | -274.445 | 0.49% | -0.50% | -12.29% |
| 1 | 85.1794 | 0.084 | 0.9957 | 0.1089 | -274.437 | 0.45% | -0.40% | -11.65% |
| 2 | 85.1596 | 0.1688 | 1.987 | 0.2239 | -274.57 | 0.32% | -0.60% | -9.17% |
| 3 | 85.0357 | 0.2596 | 2.9752 | 0.3384 | -274.614 | 0.41% | -0.80% | -8.48% |
| 4 | 85.0592 | 0.3445 | 3.9657 | 0.4513 | -274.616 | 0.38% | -0.90% | -8.46% |
| 5 | 85.0407 | 0.4322 | 4.9608 | 0.5659 | -274.627 | 0.39% | -0.80% | -8.18% |
| 6 | 85.136 | 0.5087 | 5.9511 | 0.6757 | -274.606 | 0.30% | -0.80% | -8.63% |
| 8 | 85.1042 | 0.6828 | 7.9435 | 0.9059 | -274.626 | 0.32% | -0.70% | -8.13% |
| 10 | 85.0531 | 0.8623 | 9.9387 | 1.1236 | -274.585 | 0.43% | -0.60% | -8.84% |
| 20 | 85.0263 | 1.734 | 19.8352 | 2.4943 | -274.692 | 0.33% | -0.80% | 1.18% |
| 50 | 85.0814 | 4.287 | 49.5775 | 5.7015 | -274.665 | 0.30% | -0.80% | -7.49% |

附表 6 武汉新电电气股份有限公司 220kV****站，1#主变，100kV 侧C相避雷器监测装置

| 全电流 |  |  | 阻性电流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置显示值有效值（mA） | 全电流有效值（mA） | 设定标准值有效值（mA） | 被校监测装置示值有效值（mA） |
| 1 | 0.1 | 0.099 |  | 0.02 | 0.018 |
| 2 | 0.5 | 0.496 |  | 0.1 | 0.096 |
| 3 | 1 | 0.995 |  | 0.2 | 0.198 |
| 4 | 2 | 1.993 |  | 0.4 | 0.405 |
| 5 | 5 | 4.991 |  | 1 | 0.989 |
| 6 | 10 | 9.981 |  | 2 | 1.994 |
| 7 | 20 | 19.996 |  | 4 | 3.988 |
| 8 | 30 | 29.969 |  | 7.5 | 7.494 |
| 9 | 50 | 49.928 |  | 10 | 9.992 |

附表 7 长园深瑞监测数据