国家计量技术规范

《测量用互感器型式评价大纲

第7部分：宽量程电流互感器》

编 制 说 明

国家高电压计量站

浙江省计量科学研究院

网河南省电力公司营销服务中心

南方电网科学研究院有限责任公司

浙江天际互感器股份有限公司

武汉磐电科技股份有限公司

2024年3月

国家计量技术规范

《测量用互感器型式评价大纲

第7部分：宽量程电流互感器》

编制说明

一、工作简况

- 任务来源

国家计量技术规范《测量用互感器型式评价大纲 第7部分：宽量程电流互感器》根据国家市场总局《关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2022]70号）制定。

- 制定背景

随着能源互联网建设和现代工业发展，分布式能源大量接入电网，电网用户负荷也呈现多样化的趋势，电流波动范围日益增大。为了满足电能精准计量需求，实现更大量程范围内更高准确度的电流测量能力，相关部门研制了宽量程电流互感器（产品类型包括0.4 kV电流互感器、10 kV~35 kV电流互感器），目前已经在全国多个省份得到了推广应用。

作为涉及贸易结算的新型计量器具，有明确的型式评价要求。然而，现有电流互感器相关型式评价大纲主要针对测量范围为（1%~120%）额定电流的电流互感器，无法满足宽量程电流互感器的型式评价需求。为了更好规范宽量程电流互感器型式评价试验项目，制定宽量程电流互感器的型式评价大纲迫在眉睫。

- 起草过程

本技术规范的起草单位有6家： 国家高电压计量站、浙江省计量科学研究院、网河南省电力公司营销服务中心、南方电网科学研究院有限责任公司、浙江天际互感器股份有限公司、武汉磐电科技股份有限公司；起草人7人：雷民、陈习文、吴白丁、丁涛、胡珊珊、祝顺峰、孙军。

- 2022年7月，计划下达。

- 征求意见稿起草

（1）2022年6月，召开起草工作组启动工作会议，在计划申报阶段提交的草案稿基础上，讨论并确定技术规范框架及主要技术内容，会议详细情况见起草工作组启动工作会议纪要。

（2）2022年7月-2023年4月，根据会议讨论意见，起草工作组组织开展宽量程电流互感器分类编码、电流互感器二次额定电流实际使用情况等方面的调查分析，编写形成了征求意见稿及附件资料。

（3）2023年5月12日，召开起草工作组第二次工作会议，结合前期调研对标准稿内容进行了详细讨论，会议详细情况见起草工作组第二次工作会议纪要。

（4）2023年5月-2024年3月，根据会议讨论意见，起草工作组组织开展0.1%额定电流下泄漏电流对误差的影响、200%额定电流下温升试验、全量程范围内误差试验等的试验验证，修改完善了征求意见稿及附件资料。

二、采纳国际建议情况

本技术规范编制过程中没有采纳国际建议。

三、国家计量技术规范编制原则、主要内容及其确定依据

（一）编写原则

本技术规范根据JJF 1016-2014《国家计量型式评价大纲编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

（二）主要内容及其确定依据

本技术规范主要内容包括：范围、引用文件、术语、概述、法制管理要求、计量要求、通用技术要求、型式评价项目一览表、提供样机的数量及样机的使用方式、试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据、试验所用计量器具和设备表。主要依据包括：误差测量装置的技术要求来源于JJG 169 《互感器校验仪》；一次端额定绝缘水平中，标称系统电压Un≤0.66 kV的宽量程电流互感器中系统标称电压Un来源依据为GB/T 156《标准电压》；外壳的防护等级的一般要求、实验设备、试验方法应按照GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》的要求；短时电流试验中绕组铜材的电导率应不小于GB/T 5585.1《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》规定值的97%、局部放电测量系统应符合GB/T 7354《局部放电测量》的要求；试验电源装置均应满足GB/T 16927.1《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》相关要求；测量系统均应符合GB/T 16927.2《高电压试验技术 第2部分：测量系统》相关要求；规定了IK代码的宽量程电流互感器应按GB/T 20138 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》的要求进行试验；冲击耐压试验的依据来源于GB/T 20840.1—2010《互感器 第1部分：通用技术要求》和GB/T 20840.2—2014 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》。

四、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）试验验证的分析、综述报告

起草工作组在编写技术规范过程中，主要对本技术规范的计量性能进行了验证试验。

1. 0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响试验验证

（1）验证目的

验证泄漏电流对0.1%额定电流测量点误差的影响。

（2）验证情况

采用不同类型电流互感器进行0.1%额定电流下误差试验，测量结果符合标准要求。

（3）验证结论

0.1%额定电流测量点误差限值设置合理。

2. 200%额定电流下温升试验验证

（1）验证目的

验证宽量程电流互感器可以在200%额定电流下进行温升试验，实际温升不超过规范技术指标要求。

（2）验证情况

选取不同厂商不同变比宽量程电流互感器，在200%额定电流下进行温升试验，全部产品合格，确认互感器制造厂具备相应制造水平。

（3）验证结论

规范中对宽量程互感器的温升试验要求合理。

- 全量程范围内误差试验验证

（1）验证目的

验证宽量程电流互感器全量程范围内的最大允许误差限值设置合理。

（2）验证情况

选取不同变比宽量程电流互感器，分别进行了（0.1%~200%）额定电流的准确度试验（试验点包括0.1%、0.5%、1%、5%、20%、100%、120%和200%）。

（3）验证结论

规范中对宽量程互感器的的最大允许误差限值设置合理。

试验验证综述报告，详见附件。

（二）技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本规程有效解决宽量程电流互感器型式评价难题，保障电能计量公平公正, 顺应能源互联网建设和现代工业发展，推动了行业技术进步。

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

本技术规范没有采用国际标准和国外标准。

本技术规范与国际、国外同类标准对比处于国际先进。在测量范围、准确度等级等方面先进于国际水平。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系。

本技术规范在起草过程中主要参考和引用了以下技术文件：

JJG 169 互感器校验仪

JJG 1189.3 测量用互感器 第3部分：电力电流互感器

GB/T 156 标准电压

GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 16927.1高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 20840.1—2010 互感器 第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.2—2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

本技术规范在法制管理要求、通用技术要求、型式评价项目、试验项目的试验方法等方面与同类国家标准JJF 1701.4《测量用互感器型式评价大纲 第4部分：电流互感器》一致，在测量范围、准确度等级严于国标。

具体比国标更加严格和细化的内容为：

（1）在测量范围严于JJF 1701.4《测量用互感器型式评价大纲 第4部分：电流互感器》。本技术规范内容为：宽量程电流互感器测量范围为（0.1%~200%）额定电流，JJF 1701.4的内容为：电流互感器准确度级别带S的互感器测量范围为（1%~120%）额定电流，准确度级别不带S的互感器测量范围为（5%~120%）额定电流。

（2）在准确度等级严于JJF 1701.4《测量用互感器型式评价大纲 第4部分：电流互感器》。本技术规范内容为：宽量程电流互感器的准确度等级分为0.2SS级和0.5SS级，JJF 1701.4的内容为：电流互感器的准确度等级分为0.1S级、0.1级、0.2S级、0.2级、0.5S级、0.5级、1级。

严格的理由为：

现有电流互感器相关型式评价大纲主要针对测量范围为（1%~120%）额定电流的电流互感器，无法满足宽量程电流互感器的型式评价需求。为满足电能精准计量需求，实现对具有更大量程范围、更高准确度的电流互感器的型式评价，故制定更严格技术指标。

七、重大分歧意见的处理经过和依据。

（一）起草工作组内部分歧意见的处理经过和依据。

无。

（二）评审过程的分歧意见处理经过和依据。

无。

八、涉及专利的说明。

本技术规范未涉及相关专利。

九、实施国家计量技术规范的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议。

为深入贯彻本规程实施，建议在本规程颁布之初，在各级计量部门开展宣贯，在本规程逐渐实施过程中，组织各省级相关技术部门进行宣讲，定期或不定期的开展经验交流活动。

- 重要技术条文解释。

1.范围中，本大纲适用于分类编码为15280500（测量用电流互感器）的宽量程电流互感器的型式评价。宽量程电流互感器没有单独的分类编码，其属于测量用电流互感器，所以分类编码为15280500。

本大纲适用于35 kV及以下电力系统供电能计量使用、频率为50 Hz、测量范围在（0.1%～200%）额定电流的电能计量用宽量程电流互感器。大纲规定范围为“35 kV及以下”，是因为现在没有35 kV及以上宽量程电流互感器，如今后有35 kV及以上宽量程电流互感器，可编制新的产品型式大纲；工作频率明确为工频50 Hz，（0.1%～200%）额定电流是宽量程电流互感器的主要特征之一，相对于传统电流互感器更宽的测量范围。

2.引用文件中，有引用其他标准的内容主要是，互感器校验仪、绝缘试验、外壳的防护等级、短时热电流试验、局部放电试验、试验电源和测量装置。

3.术语和计量单位中，定义了宽量程电流互感器。电流范围是（0.1%～200%）额定一次电流，特别说明宽量程电流互感器是电磁式电流互感器，不包含油浸式电流互感器。

4.概述中，交代了宽量程电流互感器的主要四个组成部分，一次绕组、二次绕组、铁心和绝缘材料。其中影响宽量程电流互感计量性能的关键零部件和材料为一次绕组、二次绕组和铁心。因此关键零部件和材料的列表中应包含一次绕组、二次绕组和铁心的型号、规格、制造厂及主要性能指标。

5.法制管理要求中，额定连续热电流是指温升试验过程中施加的电流，如果没有特殊说明，其应为200%额定电流。

6.计量要求中，规定了宽量程电流互感器的准确度等级、测量点和误差限值。为了区别于传统电流互感器的准确度等级0.2S级、0.5S级等，规定宽量程电流互感器准确度等级为0.2SS级、0.5SS级，主要考虑如下：1）准确度等级中带“S”的量程更宽，以0.2S级和0.2级电流互感器为例，0.2S级电流互感器测量范围为（1%~120%）额定电流，0.2级电流互感器测量范围为（5%~120%）额定电流；2）英文字母“S”有“加强”的意思，在其他行业的评价体系中也有类似的用法，用增加“S”的方式来表示更高的等级，如“SS级”是比“S级”更高的等级。工作组选择了75 A/5 A、200 A/5 A、600 A/5 A、1000 A/5 A等多个变比，对多个厂家的多个互感器，分别进行了（0.1%~200%）额定电流的准确度试验（试验点包括0.1%、0.5%、1%、5%、20%、100%、120%和200%），结合试验结果并参考JJF 1701.4 《测量用互感器型式评价大纲 第4部分：电流互感器》，最终选择了0.1%、1%、20%、100%、200%共5个测量点，并规定宽量程电流互感器在1%、20%、、100%、200%额定电流测量点，比值误差限值为±0.2%，相位误差为±10′；在0.1%额定电流测量点，比值误差限值为±0.6%，相位误差为±30′。

7．通用技术要求中，规定了宽量程电流互感器的使用环境条件为-25℃~40℃，这个是根据互感器的实际使用条件范围，适用于我国绝大部分地区，对于极端地理位置和特殊需求，可以定制相关互感器。

宽量程电流互感器的一次端额定绝缘水平应以表4所列的设备最高电压Um（或Un）为依据。一次额定绝缘水平中涉及的电压等级，宽量程电流互感器主要涉及0.4 kV、10 kV、20 kV和35 kV，本大纲根据不同的电压等级，并参考GB 20840.1—2010《互感器 第1部分：通用技术要求》等国家标准，给出了不同的工频耐压要求。

一次端局部放电要求适用于Um≥7.2 kV的宽量程电流互感器。其对应的是中压互感器，低压电流互感器不涉及局部放电试验。局部放电试验的测量电压有区别主要在于系统接地方式，如果是中性点接地系统（接地故障因数≤1.4），那么第一个测量电压为Um，如果是中性点绝缘或非有效接地系统（接地故障因数>1.4），那么第一个测量电压为1.2Um，当情况不明朗的时候，通常采取更严格的标准，在1.2Um进行局部放电量的测量。在开展局部放电试验过程中，需要一试品一校准，这样局放测量结果才有效。

二次绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5 kV（峰值）。匝间过电压试验应在满匝二次绕组上进行，二次绕组开路（或连接读取峰值电压的高阻抗装置），对一次绕组施加工频电流。如果在升流过程中二次绕组匝间电压达到4.5 kV，则应停止升流，如果没有，应升流到额定一次电流（或者额定一次扩大电流），这里额定一次扩大电流为200%额定电流。

绕组温升受其本身绝缘或周围介质的最低绝缘等级限制，不同等级绕组温升限值不同，用螺栓或类似件紧固的连接接触处的温升和覆盖的金属有关。对于高海拔地区的试验时，温升限值ΔT应乘以海拔校正因数k0。海拔越高，空气越稀薄，温升限值越低。

户内宽量程电流互感器：户内宽量程电流互感器的低电压控制和/或辅助电路外壳，其最低防护等级推荐为IP20。户外宽量程电流互感器：户外宽量程电流互感器的低电压控制和/或辅助电路外壳，其最低防护等级推荐为IP44。IP防护等级系统将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级（这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电器之内带电部分，以免触电），第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。第一位数字表明设备防止固体异物进入的等级，最高级别是6。具体为0表示无防护-对外界的人或物无特殊的防护，1表示防止直径大于50mm的固体外物侵入-防止人体（如手掌）因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入，2表示防止直径大于12.5mm的固体外物侵入-防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸（直径大于12.5mm）的外物侵入，3表示防止直径大于2.5mm的固体外物侵入-防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件，4表示防止直径大于1.0mm的固体外物侵入-防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件，5表示防止外物及灰尘-完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作，6表示防止外物及灰尘-完全防止外物及灰尘侵入。第二位数字表明设备防水的程度，最高级别是8。具体为0表示无防护-对水或湿气无特殊的防护，1表示防止水滴浸入-垂直落下的水滴（如凝结水）不会对电器造成损坏，2表示倾斜15度时，仍可防止水滴浸入-当电器由垂直倾斜至15度时，滴水不会对电器造成损坏，3表示防止喷洒的水浸入-防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏，4表示防止飞溅的水浸入-防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏，5表示防止喷射的水浸入-防持续至少3分钟的低压喷水，6表示防止大浪浸入-防持续至少3分钟的大量喷水，7表示防止浸水时水的浸入-在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响，8表示防止沉没时水的浸入-在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。

对于户内装置，抗机械冲击作用的防护水平推荐位IK7。对于户外装置，如无补充机械防护要求的，用户可规定更高的冲击水平。IK等级是一种用于表示电器设备外壳对外界机械碰的防护分级，为电器设备外壳在受到外力碰撞对内部设备的保护能力。具体为IK00表示无保护，IK01表示承受0.14J撞击力(相当于025KG重的物体从56mm高处落下对表面的撞击)，IK02表示承受0.2J撞击力(相当于0.25KG重的物体从80mm高处落下对表面的撞击)，IK03表示承受0.35J撞击力(相当于0.2KG重的物体从140mm高处落下对表面的撞击)，IK04表示承受0.5J撞击力(相当于0.25KG重的物体从200mm高处落下对表面的撞击)，IK05表示承受0.7J撞击力(相当于0.25KG重的物体从280mm高处落下对表面的撞击)，IK06表示承受1J撞击力(相当于0.25KG重的物体从400mm高处落下对表面的撞击)，IK07表示承受2J撞击力(相当于0.5KG重的物体从400mm高处落下对表面的撞击)，IK08表示承受5J撞击力(相当于1.7KG重的物体从300mm高处落下对表面的撞击)，IK09表示承受10J撞击力(相当于5KG重的物体从200mm高处落下对表面的撞击)，IK10表示承受20J撞击力(相当于5KG重的物体从400mm高处落下对表面的撞击)。

额定动稳定电流（Idyn）的标准值是额定短时热电流（Ith）的2.5倍。短时热电流和动稳定电流分别考核的是机械承受能力和热承受能力。

8.型式评价项目一览表中，宽量程电流互感器的型式评价项目一共包括16项。其中法制管理要求3项，都属于目测通用，主要包括计量单位审查、外部结构审查和标志审查。计量要求3项，目测的是准确度等级审查，然后进行绕组极性检验和准确度试验。剩下的10项为通用技术要求，其中局部放电测量和一次端冲击耐压试验和宽量程电流互感器的最高电压有关，户外型互感器的湿试验仅适用于户外型宽量程电流互感器。户内宽量程电流互感器有保证安全的控制手段可通常不考虑外壳防护等级的检验，户外宽量程电流互感器需要考核IP代码的检验和机械冲击试验。

9．提供样机的数量及样机的使用方式中，对单一产品所需样机为1台，对于系列产品，需要覆盖小、中、大，所以需要送样3台。

最大电流比的宽量程电流互感器应增加温升试验。这是因为最大电流比的宽量程电流互感器通入电流更大，发热最厉害，温升试验更容易不通过，所以需要增加温升试验。

10.试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据中，在确定设备线路及电源波形无误后，对试品施加电压。加压时，应由零位开始缓慢升高电压，观测仪表升压数值。在升至75%试验电压时，以每秒2%试验电压的速率升压至短时工频耐压的试验值，维持60 s或规定的时间，然后降到30%规定试验电压以下后再切断电源。这里规定升压的速度，“以每秒2%试验电压的速率升压至短时工频耐压的试验值”，是为了避免升压过慢导致长时间处于高压下，超过规定维持时间较长时间，同时也是避免过快升压，导致脉冲电压或者过压。“降到30%规定试验电压以下后再切断电源”是为了避免电压快速跌落，产生脉冲电压对试验设备和试品造成冲击，影响后续试验。

- 其他应当说明的事项。

无。