JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用能产品能效标识计量

专项监督检查工作规范

房间空气调节器

Implementation Specification for Metrology Supervision and Inspection of Energy Efficiency Labeling Products

Room Air Conditioners

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF XXXX－202X

用能产品能效标识计量 专项监督检查工作规范 房间空气调节器 Implementation Specification for Metrology Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products Room Air Conditioners

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 能效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | XXX XXX |
| 参加起草单位： | XXX XXX |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

参加起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

目     录

引言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查对象	2

5 抽查人员	2

6 检查依据	2

7 承检机构	3

8 生产领域抽样	3

9 流通领域抽样	4

10 检验检测项目和方法	4

11 合格判据	6

12 结果通知	13

13 异议处理	13

14 样品处置	14

15 保密要求	14

检测结果测量不确定度要求	15

A.1 环境条件	15

A.2 测量设备	15

A.3 测量人员	15

A.4 评定方法	15

A.5 测量不确定度要求	15

附录B	17

附录C	18

附录D	19

引言

为规范用能产品能效标识计量专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《能源效率标识管理办法》等法律法规、规章制度，以及能源效率相关标准和能源效率标识实施规则要求，制定本规范。

本规范为首次发布。

用能产品能效标识

计量专项监督检查工作规范 房间空气调节器

1 范围

本规范规定了采用空气冷却冷凝器、全封闭电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候类型为T1的房间空气调节器的能效标识计量专项监督检查的抽样、检验检测和判定原则等活动的通用要求和程序。

本规范适用于房间空气调节器能效标识国家计量专项监督检查，地方市场监管部门组织的能效标识计量专项监督检查可参照执行

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1059.2 用蒙特卡洛法评定测量不确定度

JJF 1071   国家计量校准规范编写规则

JJF XXXX 用能产品能效标识计量专项监督检查工作规则 总则

JJF 1261.4 转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则

JJF 1858 空调器空气焓值法能效测量装置校准规范

GB 21455 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 7725 房间空气调节器

CEL 002 房间空气调节器能源效率标识实施规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 术语和定义

JJF XXXX、GB 21455和GB/T 7725界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 房间空调器 room air conditioner

一种向室内提供经过处理的空气的设备。

注：主要包括制冷和除湿用的制冷系统、空气循环和净化装置，还可包含加热和通风装置等（它们可被组装在一个箱壳内或被设计成一起使用的组建系统）。

3.2 能源消耗效率 energy efficiency

房间空调器从室内空气中交换的能量总和与同期间内消耗电量总和之比。

3.3 电辅助加热 supplementary electrical heating devices

与热泵一起使用进行制热的电热装置。

3.4 待机功率 energy consumption in standby mode

产品接通电源但处于非工作状态的模式下的功率。该模式是器具的最低能耗模式，在待机状态下器具随时监测来自遥控器装置、内部传感器或类似装置的可使其进入工作状态的控制信号。

3.5 房间空气调节器能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for room air conditioners

在规定工况条件下制冷和制热运行时，能源消耗效率的最小允许值。

3.6 房间空气调节器能效等级 energy efficiency for room air conditioners

表示房间空气调节器产品能源效率高低的分级方法，分为5级，其中1级能效等级最高。

## 4 检查对象

一般采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库”中随机确定检查对象。

被测对象为列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》内的房间空气调节器产品，并且已经获得“中国能效标识”备案。

5 抽查人员

一般采取“双随机”抽查机制，根据房间空气调节器产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等，从抽查（检查）人员名录库中随机确定抽查人员。

6 检查依据

能源效率标识管理办法

GB 21455 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 7725 房间空气调节器

CEL 002 房间空气调节器能源效率标识实施规则

产品能效指标标注值（“能效标识”）等

7 承检机构

承检机构应具备法律、法规规定的开展房间空气调节器产品能源效率检验检测能力的资质要求。

承检机构测量技术能力应满足用能产品能源效率相关标准要求，用能产品能效标识检测结果测量不确定度要求见附录A。

8 生产领域抽样

8.1 抽样方法

抽样样品应当是国内销售的列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》内产品，并且已经获得“中国能效标识”备案。生产企业成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取。抽查人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2抽样数量

在成品仓库内抽样时，原则上批量应不少于30台；在生产线末端抽样时，批量可少于30台。同一规格型号产品在同一抽样地点每次一般抽取2台样品，1台作为检验样品，另外1台作为备用样品。2台抽样样品应配备相同的连接部件，如室内外连机管、电缆及其他部件。抽样样品为转速可控型房间空气调节器时，需要样品生产者或委托加工方提供样品定频测试方法及定频装置（如需要）。

8.3 抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽样记录见附录B。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象有效印章。

8.4 样品运送

抽样样品可由抽样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

9 流通领域抽样

9.1 抽样方法

抽样样品应当是国内销售的《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》内产品，并且已经获得“中国能效标识”备案。可以购买的方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽查人员应记录完整的抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录C或D。

9.2抽样数量

网络销售平台或实体销售店买样时，同规格型号产品购买2台，1台为检验样品，1台为备用样品。购买的2台产品应配备相同的连接部件，如室内外连机管、电缆及其他部件。

9.3 抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对购买样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录购买样品、检查对象及销售单位等相关信息。

9.4 样品运送

抽样样品可由抽样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

9.5样品确认

承检机构应与样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确认。如抽样样品不属于标称的生产者或委托加工方，应保留样品并及时报告组织计量专项监督检查的市场监督管理部门。

抽样样品为转速可控型房间空气调节器时，需要样品生产者或委托加工方提供样品定频测试方法及定频装置（如需要）。

10 检验检测项目和方法

承检机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验检测结论产生影响的情形，并核对样品与抽样单记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，承检机构应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织计量专项监督检查的市场监督管理部门报告。对样品检验检测前确实需要检查对象配合安装调整的，承检机构应当对检查对象安装调整过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装调整结束后，检查对象和承检机构应当以书面形式确认。检验检测项目见表1。

表1检验检测项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源效率标识标注 | CEL 002 中2.2条 | 一般项目 |
| 2 | 额定制冷量 | GB/T 7725 中5.2.2.1条 GB 21455 中5.4.2条 | 重要项目 |
| 3 | 额定制冷消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.3.1条 | 重要项目 |
| 4 | 额定中间制冷量 | GB/T 7725 中5.2.2.2条 | 重要项目 |
| 5 | 额定中间制冷消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.3.2条 | 重要项目 |
| 6 | 额定最小制冷量 | GB/T 7725 中5.2.2.3条 | 重要项目 （如适用） |
| 7 | 额定最小制冷消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.3.3条 | 重要项目 （如适用） |
| 8 | 额定制热量 | GB/T 7725 中5.2.4.1条 | 重要项目 |
| 9 | 额定制热消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.5.1条 | 重要项目 |
| 10 | 额定中间制热量 | GB/T 7725 中5.2.4.2条 | 重要项目 |
| 11 | 额定中间制热消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.5.2条 | 重要项目 |
| 12 | 额定低温制热量 | GB/T 7725 中5.2.4.3条 | 重要项目 |
| 13 | 额定低温制热量消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.5.3条 | 重要项目 |
| 14 | 额定最小制热量 | GB/T 7725 中5.2.4.4条 | 重要项目 （如适用） |
| 15 | 额定最小制热量消耗功率 | GB/T 7725 中5.2.5.4条 | 重要项目 （如适用） |
| 16 | 制冷季节耗电量 | GB/T 7725 中5.2.16条 | 重要项目 |
| 17 | 制热季节耗电量 | GB/T 7725 中5.2.16条 | 重要项目 （如适用） |
| 18 | 制冷季节能源消耗效率 | GB 21455 中6.1.1条 | 重要项目 （如适用） |
| 19 | 全年能源消耗效率 | GB 21455 中6.1.1条 | 重要项目 （如适用） |
| 20 | 电辅助加热控制开启 | GB 21455 中6.1.2条 | 重要项目 |
| 21 | 待机功率 | GB 21455 中6.1.3条 | 重要项目 |
| 22 | 能效等级 | GB 21455 中4.1条 | 重要项目 |

11 合格判据

11.1 合格判据原则

制冷量（包括额定制冷量、额定中间制冷量、额定最小制冷量）、制冷季节能源消耗效率、全年能源消耗效率和待机功率的检测结果的合格判定考虑测量不确定度影响并采用宽限判据原则。其余检测结果不考虑测量不确定度影响。

所有合格判据中使用的测量不确定度使用附表A中的要求值。

11.2 单项合格判据

11.2.1 能源效率标识标注

能源效率标识标注满足以下要求判定为合格：

- 在显著位置正确使用能效标识；

- 按规定的标识样式和内容进行标注；

- 产品规格型号应与铭牌标注一致。

11.2.2 额定制冷量

额定制冷量标注值及实测值满足以下全部要求判定为合格：

- Фful,m(35)≥Фful(35)×95%－U[Фful,m(35)]

- CCl＜Фful(35)≤CCh

- CCl－U[Фful,m(35)]＜Фful,m(35)≤CCh＋U[Фful,m(35)]

式中：

Фful,m(35)——额定制冷量实测值，W；

Фful(35)——额定制冷量标注值，W；

U[Фful,m(35)]——额定制冷量测量不确定度，W；

CCl——标注的能效等级对应的额定制冷量范围下限值，W；

CCh——标注的能效等级对应的额定制冷量范围上限值，W。

11.2.3 额定制冷消耗功率

额定制冷消耗功率实测值满足以下要求判定为合格：

Pful,m(35)≤Pful(35)×110%

式中：

Pful,m(35)——额定制冷消耗功率实测值，W；

Pful(35)——额定制冷消耗功率标注值，W。

11.2.4 额定中间制冷量

额定中间制冷量实测值满足以下要求判定为合格：

Фhaf,m(35)≥Фhaf(35)×95%－U[Фhaf,m(35)]

式中：

Фhaf,m(35)——额定中间制冷量实测值，W；

Фhaf(35)——额定中间制冷量标注值，W；

U[Фhaf,m(35)]——额定中间制冷量测量不确定度，W。

11.2.5 额定中间制冷消耗功率

额定中间制冷消耗功率实测值满足以下要求判定为合格：

Phaf,m(35)≤Phaf(35)×110%

式中：

Phaf,m(35)——额定制冷消耗功率实测值，W；

Phaf(35)——额定制冷消耗功率标注值，W。

11.2.6 额定最小制冷量

当额定最小制冷量标注值小于1kW，转速可控型空调器实测最小制冷量满足以下要求判定为合格：

Фmin,m(35)≤Фmin(35)×120%＋U[Фmin,m(35)]

式中：

Фmin,m(35)——额定最小制冷量实测值，W；

Фmin(35)——额定最小制冷量标注值，W；

U[Фmin,m(35)]——额定最小制冷量测量不确定度，W。

当额定最小制冷量标注值不小于1kW，转速可控型空调器实测最小制冷量满足以下要求判定为合格：

Фmin,m(35)≤Фmin(35)×105%＋U[Фmin,m(35)]

或 Фmin,m(35)≤Фmin(35)+200＋U[Фmin,m(35)]

注：以上合格判据采用Фmin(35)×105%或Фmin(35)+200W的较大者。

11.2.7 额定最小制冷消耗功率

当额定最小制冷消耗功率标注值小于500W，转速可控型空调器实测最小制冷消耗功率满足以下要求判定为合格：

Pmin,m(35)≤Pmin(35)×120%

式中：

Pmin,m(35)——额定最小制冷消耗功率实测值，W；

Pmin(35)——额定最小制冷消耗功率标注值，W。

当额定最小制冷消耗功率标注值不小于500W，转速可控型空调器实测最小制冷消耗功率满足以下要求判定为合格：

Pmin,m(35)≤Pmin(35)×110%

或 Pmin,m(35)≤Pmin(35)+100

注：以上合格判据采用Pmin(35)×105%或Pmin(35)+200W的较大者。

11.2.8 额定制热量

额定制热量标注值及实测值满足以下要求判定为合格：

Фful,m(7)≥Фful(7)×95%

式中：

Фful,m(7)——额定制热量实测值，W；

Фful(7)——额定制热量标注值，W。

11.2.9 额定制热消耗功率

额定制热消耗功率实测值满足以下要求判定为合格：

Pful,m(7)≤Pful(7)×110%

式中：

Pful,m(7)——额定制热消耗功率实测值，W；

Pful(7)——额定制热消耗功率标注值，W。

11.2.10 额定中间制热量

额定中间制热量标注值及实测值满足以下要求判定为合格：

Фhaf,m(7)≥Фhaf(7)×95%

式中：

Фhaf,m(7)——额定中间制热量实测值，W；

Фhaf(7)——额定中间制热量标注值，W。

11.2.11 额定中间制热消耗功率

额定中间制热消耗功率实测值满足以下要求判定为合格：

Phaf,m(7)≤Phaf(7)×110%

式中：

Phaf,m(7)——额定中间制热消耗功率实测值，W；

Phaf(7)——额定中间制热消耗功率标注值，W。

11.2.12 额定低温制热量

额定低温制热量标注值及实测值满足以下要求判定为合格：

Фext,fm(2)≥Фext,f(2)×95%

式中：

Фext,fm(2)——额定低温制热量实测值，W；

Фext,f(2)——额定低温制热量标注值，W。

11.2.13 额定低温制热量消耗功率

额定低温制热消耗功率实测值满足以下要求判定为合格：

Pext,fm(2)≤Pext,f(2)×115%

式中：

Pext,fm(2)——额定中间制热消耗功率实测值，W；

Pext,f(2)——额定中间制热消耗功率标注值，W。

11.2.14 额定最小制热量

当额定最小制热量标注值小于1kW，转速可控型空调器实测最小制热量满足以下要求判定为合格：

Фmin,m(7)≤Фmin(7)×120%

式中：

Фmin,m(7)——额定最小制冷量实测值，W；

Фmin(7)——额定最小制冷量标注值，W。

当额定最小制热量标注值不小于1kW，转速可控型空调器实测最小制热量满足以下要求判定为合格：

Фmin,m(7)≤Фmin(7)×105% 或 Фmin,m(7)≤Фmin(7)+200

注：以上合格判据采用Фmin(7)×105%或Фmin(7)+200W的较大者。

11.2.15 额定最小制热量消耗功率

当额定最小制热消耗功率标注值小于500W，转速可控型空调器实测最小制热消耗功率满足以下要求判定为合格：

Pmin,m(7)≤Pmin(7)×120%

式中：

Pmin,m(7)——额定最小制热消耗功率实测值，W；

Pmin(7)——额定最小制热消耗功率标注值，W。

当额定最小制热消耗功率标注值不小于500W，转速可控型空调器实测最小制热消耗功率满足以下要求判定为合格：

Pmin,m(7)≤Pmin(7)×110%

或 Pmin,m(7)≤Pmin(7)+100

注：以上合格判据采用Pmin(7)×105%或Pmin(7)+200W的较大者。

11.2.16 制冷季节耗电量

制冷季节耗电量实测值满足以下要求判定为合格：

CSTEm≤CSTE×110%

式中：

CSTEm——制冷季节耗电量实测值，W；

CSTE——制冷季节耗电量标注值，W。

11.2.17 制热季节耗电量

制热季节耗电量实测值满足以下要求判定为合格：

HSTEm≤HSTE×110%

式中：

HSTEm——制热季节耗电量实测值，W；

HSTE——制热季节耗电量标注值，W。

11.2.18 制冷季节能源消耗效率

制冷季节能源消耗效率标注值及实测值满足以下全部要求判定为合格：

- SEERl≤SEER＜SEERh

- SEERm≥SEERmin－U(SEERm)

- SEERm≥SEERl－U(SEERm)

- SEERm≥SEER×95%－U(SEERm)

式中：

SEER——制冷季节能源消耗效率标注值，W·h/(W·h)；

SEERl——标注的能效等级对应的制冷季节能源消耗效率取值范围下限值，W·h/(W·h)；

SEERh——标注的能效等级对应的制冷季节能源消耗效率取值范围上限值，W·h/(W·h)；

SEERm——制冷季节能源消耗效率实测值，W·h/(W·h)；

SEERmin——制冷季节能源消耗效率限定值，W·h/(W·h)；

U(SEERm)——制冷季节能源消耗效率测量不确定度，W·h/(W·h)。

11.2.19 全年能源消耗效率

全年能源消耗效率标注值及实测值满足以下全部要求判定为合格：

- APFl≤APF＜APFh

- APFm≥APFmin－U(APFm)

- APFm≥APFl－U(APFm)

- APFm≥APF×95%－U(APFm)

式中：

APF——全年能源消耗效率标注值，W·h/(W·h)；

APFl——标注的能效等级对应的全年能源消耗效率取值范围下限值，W·h/(W·h)；

APFh——标注的能效等级对应的全年能源消耗效率取值范围上限值，W·h/(W·h)；

APFm——全年能源消耗效率实测值，W·h/(W·h)；

APFmin——全年能源消耗效率限定值，W·h/(W·h)；

U(APFm)——全年能源消耗效率测量不确定度，W·h/(W·h)。

11.2.20 电辅助加热控制开启

电辅助加热控制开启功能测试结果满足以下要求判定为合格：

- 采用辅助电加热的产品，应能实现手动开、闭电辅助加热系统，同时应在明显位置安装有表达电辅助加热系统工作状态的显示器；

- 在室外侧干球不低于0℃的情况下，不应启动电辅助加热。

11.2.21 待机功率

额定制冷量4500W及以下的房间空气调节器产品，待机功率实测值满足以下要求判定为合格：

Ps,m≤Ps+U(Ps,m)

式中：

Ps,m——待机功率实测值，W；

Ps——待机功率限定值，W。

U(Ps,m)——待机功率测量不确定度，W。

注：不带有传感器、WIFI、蓝牙等通信协议的产品（或这些功能在测试时可以关闭的，测试关闭这些功能后的产品），Ps=3W；带有传感器、WIFI、蓝牙等通信协议的产品（或这些功能在测试时可以关闭的，测试关闭这些功能后的产品），Ps=15W。

11.2.22 能效等级

能效等级实测值满足以下要求判定为合格：

- 依据能源消耗效率确定的能效等级不低于能效等级限定值；

- 依据能源消耗效率确定的能效等级不低于能效等级标注值。

11.3 总体合格判据

计量专项检查合格判定以单台样品的检验检测结果作出。“重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；“一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出。所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；“重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。

12 结果通知

承检机构按规定要求将检查结论和检验检测报告报送至组织计量专项监督检查的市场监督管理部门，并保留相应凭证。

受组织计量专项监督检查的市场监督管理部门委托，承检机构可按要求将检查结论、检验检测报告等寄送至检查对象、检查对象所在地市场监督管理部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

13 异议处理

承检机构应协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备复检条件的，由承检机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

14 样品处置

承检机构完成全部计量专项监督检查工作后，应按照有关规定要求处理检毕样品（包括备用样品），保留退还、签收、放弃样品等相关证据。计量专项监督检查结论为未发现不合格情况，并且属于检查对象提供的样品，应当在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

15 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作，未经组织计量专项监督检查的市场监督管理部门的同意，任何单位和个人均不得以任何形式对外透漏或公布计量专项监督检查有关情况。

附录A

检测结果测量不确定度要求

A.1 环境条件

A.1.1 环境温度：5 ℃～35 ℃。

A.1.2 相对湿度：40％～75 ％。

A.1.3 大气压强：86 kPa～106 kPa。

A.2 测量设备

房间空气调节器能源效率检测需采用空气焓值法能效测量装置，其计量特性应满足JJF1858中的全部要求，并具备有效的校准证书。

A.3 测量人员

承检机构应配备经授权能够按照相应用能产品能源效率相关标准要求开展检测的足够人员，并具有相应的技术能力。

A.4 评定方法

基于房间空气调节器能源效率计算模型特点，测量结果的不确定度评定方法可采用GUM或蒙特卡洛方法。其中，制冷季节耗电量、制热季节耗电量、制冷季节能源消耗效率和全年能源消耗效率的不确定度评定需采用蒙特卡洛方法，其余参数可采用GUM法。

房间空气调节器能源消耗效率不确定评定的计算方法（数学模型）参照GB21455；不确定评定示例参照JJF1261.4。

A.5 测量不确定度要求

A.5.1 制冷量计量检测结果的相对扩展不确定度应优于2.6％(k=2)。

A.5.2 制冷消耗功率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于0.7％(k=2)。

A.5.3 制热量计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.0％(k=2)。

A.5.4 制热消耗功率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于0.7％(k=2)。

A.5.5 制冷季节耗电量计量检测结果的相对扩展不确定度应优于3.0％(k=2)。

A.5.6 制冷季节能源消耗效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于3.1％(k=2)。

A.5.7 制热季节耗电量计量检测结果的相对扩展不确定度均应优于3.3％(k=2)。

A.5.8 全年能源消耗效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.8％(k=2)。

A.5.9 待机功率计量检测结果的扩展不确定度应优于0.01 W(k=2)。

附录B

抽样单（生产领域）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为境内销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准、技术文件和明示质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者对所填内容确认无误。 生产者签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 生产者(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料。 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。生产者、抽样单位、生产者所在地省级市场监督管理部门、承检机构各一份；

2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；

3.本次产品计量专项监督检查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请生产者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”。

附录C

抽样单（流通领域）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进货量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在地域 |  | □城区 □城乡结合部 □乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者类型 |  | □集贸市场 □专业市场 □商场 □超市 □专卖店 □小商铺 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者对所填内容确认无误。 销售者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 销售者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。销售者、承检机构、销售者所在地省级市场监督管理部门、标称生产者所在地省级市场监督管理部门各一份；2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；3.本次产品计量专项监督检查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请销售者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”

附录D

抽样单（网络抽样）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库存量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品链接网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订 单 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售者店铺名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者店铺网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者注册地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单一式4份。销售者、承检机构、销售者所在地省级市场监督管理部门、标称生产者所在地省级市场监督管理部门各一份。