《建筑碳排放计量器具的配备与管理 施工阶段》

实验报告

自评方：            联检（江苏）科技股份有限公司

自评日期：              2025年10月22日

一、背景

在“碳达峰、碳中和”战略背景下，建筑施工阶段作为建筑全生命周期碳排放的关键环节，其碳排放计量数据的准确性直接影响行业碳核算体系的科学性。我单位编制的《建筑碳排放计量器具的配备与管理 施工阶段》，首次系统明确了施工阶段碳计量器具的配备原则、管理流程及数据要求。为验证该规范条款的落地可行性，本报告以常州市建筑科学研究院检验检测总部建设项目为实践案例，结合规范核心条款开展可操作性评估。

二、目的

以常州市建筑科学研究院检验检测总部建设项目为实例，验证施工规范中“计量器具配备”“计量管理”“数据管理”等核心条款的技术可行性与流程适配性；

识别规范条款与施工实际场景的适配差异，提出可落地的优化建议；

形成“规范条款-案例验证-结论建议”的完整证据链，证明《建筑碳排放计量器具的配备与管理 施工阶段》的实践价值。

三、内容

- 规范条款范围

- 聚焦施工规范第4章（计量边界和范围）、第5章（计量器具的配备）、第6章（计量器具管理）、第7章（碳排放计量数据管理），覆盖施工阶段碳计量的核心环节；

- 案例场景范围

- 常州建科院项目的施工全周期，包括土石方与桩基（2023年3月-2024年1月）、主体结构施工（2023年12月-2024年12月）、装饰装修与安装（2024年6月-2025年10月）三个阶段，涉及塔吊、施工升降机、液压挖掘机等10类重点排放设备；

- 数据来源范围

- 试点项目的不同类型的能源、资源计量器具的检定/校准证书、能源统计报表、智慧工地监测平台信息、柴油发票等原始资料等，确保评估数据可追溯。

四、规范核心条款可操作性验证

- 1、试点项目基本信息

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评单位 | 联检（江苏）科技股份有限公司 | 试点项目名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目 |
| 项目地点 | 常州市钟楼区长江中路西侧、港务路北侧 | 建筑面积 | 94845.35m2 |
| 建筑类型 | ☑单体公共建筑 □单体居住建筑 □公共建筑群（园区等） □居住建筑群 □区域/城市整体 □施工类工程项目 □企业生产，具体为：__________________ | 建筑碳排放计量所涉阶段 （可多选） | □建材及构配件生产加工 □建材及构配件运输 ☑建筑施工建造 □建筑运行 □建筑拆除 □其他：_____________ |
| 目前计量是否仍在持续 | ☑是 □否 □部分计量功能持续：___________ □已结束，无持续需求 | 计量数据是否汇总到 统计性平台 | ☑是 □否 |

- 2、试点项目施工计量详表

| 计量详表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量或获取项目类别（勾选） |  | 数据采集方式 （人工采集/自动采集） | 数据采集频率 （例如：1h一次/每月统计一次等） |
| ☑分类计量 | ☑净购入电力及分项计量电力 □用热（冷）力 ☑用水 □天然气 □可再生能源 □固体燃料 ☑柴油 ☑汽油 ☑过程排放（例：现场搅拌的混凝土和砂浆、现场制作的构件和部品） | 人工采集（发票核对）+自动采集（智能表具上传） | 人工采集及统计报表每月统计一次，智能表具每15min自动统计一次并上传智慧工地平台 |
| ☑分区计量 | ☑施工区 ☑办公区 ☑生活区 | 人工采集（发票核对）+自动采集（智能器具上传） | 人工采集及统计报表每月统计一次，智能表具每15min自动统计一次并上传智慧工地平台 |
| ☑重点排放设备 | ☑挖掘机 ☑塔式起重机 ☑施工电梯/升降机 ☑混凝土泵车 ☑混凝土搅拌站/机 ☑钢筋加工设备 （弯曲机、切断机等） ☑空压机 ☑电焊机 ☑现场大型照明灯 □柴油发电机 | 自动采集（分路电表、流量计） | 智能表具每15min自动统计一次并上传智慧工地平台 |
| ☑计量器具 | ☑计量器具安装位置、功能与编号列表 ☑器具准确度等级 ☑检定/校准证书编号 ☑检定/校准日期 ☑计量器具更换记录 □其它：_______________________ | 人工采集（台账登记） | 器具更换时实时更新，其余信息每季度核对一次 |

- 规范核心条款可操作性验证

| 规范核心条款 | 条款要求 | 试点项目对应执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 4 计量边界和范围 |  |  |
| 4.1 计量边界 | 建筑施工阶段碳排放的物理边界应为有关主管部门批准的建筑施工场地边界，包括施工现场、临建及运输，计量边界如下图。计量优先采用实测法，如无法获得实测数据可采用计算法。 | 1.明确物理边界为项目施工许可批准的场地范围，涵盖施工区（主体结构、土石方作业区）、办公区（项目部会议室、资料室）、生活区（工人宿舍、食堂）及场外物料运输路线（建材从供应商到工地的运输环节）； 2.优先采用“智能电表+涡轮流量计”实测数据，并每月人工进行计量数据采集和记录形成统计报表。 |
| 4.2计量范围 | 本规范的计量范围涵盖建筑施工场地边界内及为其服务的运输活动中，所有可能产生温室气体排放的源流，具体如下： a）建筑施工阶段化石燃料燃烧产生的碳排放； b）建筑施工阶段能源作为原材料及生产过程产生的碳排放； c）建筑施工阶段净购入的电力、热力消费产生的碳排放； d）建筑施工阶段其他形式的碳排放； e）建筑施工阶段任何形式的减碳活动； f）建筑施工阶段的碳配额核算涉及的计量活动。 | 覆盖条款全部要求： a）：通过涡轮流量计+柴油发票计量挖掘机、渣土车等设备的柴油燃烧排放，通过台账记录食堂天然气消耗排放； b）：对现场搅拌砂浆的水泥、石灰使用量建档，统计过程碳排放； c）：用分路智能电表计量净购入电力，并采用电力公司结算数据（发票）+现场抄表核对； d）：不涉及其他形式的碳排放； e）：对施工现场光伏临时供电（减碳措施）的发电量单独计量，纳入减碳数据； f）：不涉及碳配额核算活动。 |
| 5 计量器具的配备 |  |  |
| 5.1 计量器具的配备原则 | 5.1.1应满足施工阶段应满足施工阶段物理边界内按源流分类计量要求。除施工工艺中不包含外，按源流分类应包括电能、燃油（按燃油种类分类）、燃气（按气体种类分类）、外购热（冷）能、焊接保护气、制冷剂、绝缘气体，宜包括无组织排放。 | 配备电表（13块）、水表（3块）、涡轮流量计（2台），覆盖电力、柴油、水资源等主要能源，且塔吊、施工升降机等主要用能设备单独计量，数据可支撑“周能耗分析”“月度碳排放评价”。 分类计量电能涵盖施工用电、办公用电、生活用电、运输用电，燃油包含非道路移动机械（例如：液压挖掘机）、运输车辆（例如：渣土车）、固定机械（例如：塔式起重机），本项目不涉及燃气。 |
|  | 5.1.2应满足施工阶段物理边界内按排放类型分类计量要求，且除施工工艺不包含外应满足下列要求： 1）电能应至少分为施工用电、办公用电、生活用电、运输用电； 2）燃油应至少分为非道路移动机械、运输车辆、其他移动源、固定机械； 3）燃气应至少分为施工用燃气、生活用燃气、运输用燃气； 4）无组织排放宜分为建材无组织排放、施工机具无组织排放。 |  |
|  | 5.1.3应满足施工阶段的重点排放设备单独进行计量的要求。 |  |
|  | 5.1.4应满足施工阶段实现能源资源数据统计分析和评价碳排放水平的要求。 |  |
|  | 5.1.5具备条件的施工项目宜配备智能化、具有远程传输与建筑能耗监测系统联网及在线校准功能的碳计量器具。 | 智能电表、智能流量计均支持4G远程传输，数据实时同步至智慧工地平台（网址：https://wisdomsite.ticdata.cn），且预留在线校准接口。 |
|  | 5.1.6计量器具选型应适应施工环境，满足现场要求的IP防护等级，量程覆盖被测参数的正常波动范围。安装过程应符合国家和行业标准，避免计量数据受管道布置、安装倾斜度等因素影响。 | 器具选型符合IP65防护等级（适应施工扬尘、雨水环境），电表安装符合《电力计量装置安装规程》，避免管道震动、阳光直射影响数据。 |
|  | 5.1.7在满足碳排放计量基本需求的前提下，可根据项目特点、碳排放规模及管理精细度要求，实行分级配备。优先对碳排放量大、易计量的源流配备计量器具，确保核心排放数据可获取、可追溯。 | 实行分级配备，优先对塔吊、挖掘机等碳排放量大的设备配备单独的计量器具。 |
| 5.2 计量器具的配备要求 |  |  |
| 5.2.1 分类计量 | 建筑施工阶段碳排放来源应包括施工现场的各类能源、资源消耗，不同类型的能源、资源应加装各自的计量器具。两个或两个以上在同一施工现场或同一个项目不同现场内的施工环节，其各类能源资源应分别计量。 | 1.分类计量：电力用电子式三相预付费电能表（0.03级）、柴油用涡轮流量计（0.5级）、水资源用智能水表（2级），各类能源器具独立，无混用； 2.分环节计量：主体结构施工与装饰装修阶段的电力消耗分别通过不同施工时间开展计量； 3.准确度达标：所有器具均通过检定（如电能表检定证书号 DN-20210400099），符合附录A中“电能计量装置0.2S-2.0级、液体流量计±0.5%误差”的要求。 |
| 5.2.2分区计量 | 5.2.2.1建筑施工阶段碳排放区域应包括施工区、办公区和生活区，其电力、热力、水、炊用燃料及其他能源消耗量宜单独计量。 | 施工区（11块电表）、办公区（1块电表）、生活区（1块电表）的电力单独计量，生活区水表、食堂天然气台账分别统计。 |
|  | 5.2.2.2固定用电设备额定功率之和超过10kW的办公区，如会议室、资料室、办公室等，其电力消耗量宜单独计量。 | 办公区固定用电设备（空调、打印机、电脑等）总功率12kW，单独加装1.0级电能表计量。 |
|  | 5.2.2.3施工区应建立包括不同施工机具设备使用、燃料消耗、电力消耗等信息的能源资源消耗台账，分析汇总碳排放数据。 | 施工区建立“设备能耗台账”，每日记录塔吊、混凝土泵车的用电/用油数据，每周汇总分析。 |
|  | 5.2.2.4具备条件的施工项目，其绿化养护用水宜单独计量。 | 在绿化灌溉管网加装简易水表，单独计量养护用水量。 |
|  | 5.2.2.5用于存放施工材料和构件、停放和维修施工机械设备，以及收集、分类和处理施工过程中产生的废物和废料的区域，其能源资源消耗宜单独计量。 | 材料存放区（钢筋、模板仓库）的照明用电纳入分区电表计量，设备维修区（机械维修间）的电力、工具用油单独记录，废物处理区（建筑垃圾分拣区）的用电通过就近回路电表统计。 |
| 5.3 计量器具配备率 |  |  |
| 5.3.2 | 建筑施工阶段各计量器具配备率应符合附录B表B.1的规定。其中重点排放设备参考清单可参考附录C。 | 1.电力：配备13块电表，覆盖所有用电区域，配备率100%，达到规范附录B要求≥95%； 2.柴油：配备2台涡轮流量计，覆盖所有柴油消耗设备，达到规范附录B要求≥95%； 3.水资源：配备3块智能水表，覆盖施工、办公、生活用水，配备率100%达到规范附录B要求≥95%。 |
| 5.3.3 | 施工单位应根据碳计量采集点确认需配备的碳计量器具种类、数量、准确度等级，并按附录B表B.2的要求形成文件。 | 已根据碳计量采集点确认需配备的碳计量器具种类、数量、准确度等级。见本文件附表1。 |
| 6 计量器具管理 |  |  |
| 6.1 碳排放计量管理制度 | 6.1.1施工阶段碳排放应按GB/T 19022建立测量管理体系，保持并持续改进其有效性。 | 已建立符合GB/T 19022的测量管理体系，包含“计量器具全生命周期管理”“数据质量控制”等核心模块，并通过第三方审核。 |
|  | 6.1.2施工阶段碳排放应建立、保持和使用文件化的程序来规范碳排放计量人员行为、碳排放计量器具管理、碳排放计量数据的采集处理和汇总。 | 制定《建筑施工阶段碳计量管理制度》，明确人员岗位职责（如计量员负责每日抄表、管理员负责器具检定）、器具采购-安装-报废流程、数据采集-汇总-上报规范，所有程序均以文件形式存档。 |
| 6.2 碳排放计量人员 |  |  |
| 6.2.1 应设专人负责碳排放计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、更新、报废等管理工作。 |  | 成立“碳计量管理小组”，由顾磊任组长，专人负责器具配备、检定、维修等工作。 |
| 6.2.2 碳排放计量管理人员、操作人员和计量器具维修人员，应通过培训考核，持证上岗。 |  | 小组12名成员（含孙锦程、王沁芳等）均参加内部组织的建筑碳计量实操培训，聘请专业人员进行碳排放计量管理相关要求的讲解，考核合格后持《碳计量人员上岗证书》上岗。 |
| 6.2.3 碳排放计量器具的检定、校准人员应具有相应的资质。 |  | 器具检定委托“江苏省计量科学研究院”“珠海安测计量服务有限公司”等具备CMA资质的机构，检定人员持计量检定员证。 |
| 6.3 碳排放计量器具 |  |  |
| 6.3.1 应备有完整的碳排放计量器具一览表，并及时进行更新。表中应列出计量器具的名称、型号规格、计量性能、检定（校准）周期、检定（校准）单位、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地点、状态（合格、准用、停用等）。 |  | 建立《碳排放计量器具一览表》，列明器具名称（如电子式电能表）、型号、检定周期、安装位置、状态（合格/停用），新增/更换器具时3日内更新。 |
| 6.3.2 应建立碳排放计量器具档案，内容包括： a）计量器具使用说明书； b）计量器具出厂合格证； c）计量器具检定（校准）证书； d）计量器具维修记录； e）计量器具其他相关信息。 |  | 为每台器具建立档案，存档资料包括：电子式电能表使用说明书、出厂合格证、DN-20210400099检定证书、维修记录（2024年5月电表接线松动维修单）。 |
| 6.3.3 应备有碳排放计量器具量值传递或溯源图，其中作为用能单位内部标准计量器具使用的，要明确规定其计量性能、测量范围、可溯源的上级传递标准。溯源图格式可参考JJF 2309-2025附录B中图B.3、图B.4。 |  | 绘制量值溯源图，明确电表溯源至省计量院标准装置、流量计溯源至珠海安测标准装置。 |
| 6.3.4 凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应制定计量器具自校管理程序和自校规范作为依据。 |  | 不存在自行校准的情况。 |
| 6.3.5 施工阶段碳排放计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定（校准）周期的计量器具一律不准使用，属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关法律法规的规定。 |  | 所有器具按周期检定（电能表每年1次、流量计每半年1次），2024年排查出1块超期电表，立即贴“停用”标识并禁用。 |
| 6.3.6 建筑施工阶段碳排放计量在用的碳排放计量器具应在明显位置粘贴测量管理体系标准规定的确认标识，以备查验和管理。 |  | 配备电表（13块）、水表（3块）、涡轮流量计（2台），均在明显位置粘贴测量管理体系标准规定的确认标识。 |
| 6.3.7 应制定公司部门或项目现场的计量器具维护规程，明确清洁周期、功能检查项目及记录要求，满足日常维护要求。 |  | 制定《计量器具维护规程》，明确电表每月清洁1次、流量计每季度检查接线密封性，每次维护记录签字存档。 |
| 6.3.8 发现器具的计量偏差超过允许范围时，应立即停用并贴“停用”标识，24小时内组织校准或维修，并记录故障原因及处理结果。 |  | 2024年6月1台挖掘机流量计偏差超允许范围，当日贴“停用”标识，24小时内联系珠海安测完成校准，记录故障原因（传感器污染）及处理结果。 |
| 6.3.9 经校准不合格且无法修复的器具，由使用部门提出申请，经计量管理负责人审批后报废，报废器具应拆除并粘贴“报废”标识，档案保存期不少于5年。 |  | 2023年报废1块故障水表，档案（含报废申请、检定不合格报告）将保存至2029年（超5年）。 |
| 7 碳排放计量数据管理 |  |  |
| 7.1应建立碳排放统计报表制度，将碳排放计量数据作为统计调查、统计分析和报告的基础。 |  | 1.制定《碳排放统计报表制度》，明确报表类型（日报、月报、季报）； 2.日报：记录当日各设备能耗（如塔吊用电量、挖掘机柴油消耗量）； 3.月报：汇总月度碳排放总量，分析各排放源占比（如柴油燃烧排放占比60%、电力排放占比35%）； 4.所有报表均以实测计量数据为依据，无估算数据。 |
| 7.2碳计量数据采集应与碳计量器具实际测量结果相符，或按照规定的方法如实引用技术服务机构提供的数据，不得伪造或者篡改碳计量数据。 |  | 1.所有数据直接取自智能器具自动上传或人工抄录（如电表读数、流量计数据），与柴油发票（如2023年4月No.13691488发票）交叉核对，确保一致； 2.仅对光伏减碳量引用第三方机构（建科环能科技有限公司）检测数据，在报表中明确标注数据来源，无伪造、篡改行为。 |
| 7.3碳排放计量人员应定期进行计量数据采集和记录，记录应完整、真实、准确、可靠，并按规定的期限予以保存，以满足碳排放计量管理的要求。 |  | 1.计量人员每日9:00采集现场器具数据，填写《碳计量抄表记录》，记录内容包括：器具编号、采集时间、数据值、采集人签字，无缺项漏项； 2.记录保存至项目竣工后5年以上，满足管理追溯需求。 |
| 7.4碳排放计量数据应使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，记录表格格式应便于数据的汇总与分析。 |  | 1.试点项目针对不同类型计量器具（电表、涡轮流量计、智能水表），设计了分类统一的抄表记录表格，所有表格均以“纸质填写+电子存档”双模式执行； 2.所有抄表记录表格的 “核心字段”（如器具编号、采集日期、本期消耗量）均采用统一命名、统一数据格式（如日期格式“YYYY-MM-DD”、数值保留2位小数），可直接通过Excel“数据透视表”或智慧工地平台“批量导入”功能实现快速汇总。 |
| 7.5宜根据需要建立碳排放计量数据管理中心，利用计算机技术实现碳计量数据的网络化管理，及时采集碳计量数据并备份归档。 |  | 搭建智慧工地数据管理中心，与所有智能计量器具联网： 1.实时采集电表、流量计数据，自动生成能耗曲线； 2.每日24:00自动备份当日数据至云端，防止数据丢失； 3.支持数据导出（Excel格式），便于后续分析与碳配额申报。 |
| 7.6碳排放计量原始记录保存期限应不低于5年。 |  | 所有原始记录（抄表记录、检定证书、柴油发票、报表）均以“纸质+电子”双备份形式保存： 1.纸质记录存放在项目部档案柜，电子记录上传至智慧工地平台云端； 2.保存期限设定为“项目竣工后6年”，超规范要求的5年，确保可追溯。 |

五、评估结论

本次评估以常州市建筑科学研究院检验检测总部建设项目为实践载体，全面验证《建筑碳排放计量器具的配备与管理施工阶段》规范核心条款（第4-7章）的落地可行性，结合项目实测数据、管理记录及智慧平台应用情况，形成以下总结结论：

（1）规范核心条款具备全面可操作性，与施工场景高度适配

从项目执行效果来看，规范90%以上的核心条款可直接落地，无技术或流程性障碍，具体体现在四大关键模块。

计量边界与范围（第4章）：项目严格遵循“施工现场及运输”的物理边界定义，覆盖化石燃料燃烧（柴油、天然气）、电力消耗、过程排放（现场搅拌砂浆）等全源流，且优先采用“智能电表+涡轮流量计”实测（占比95%以上），完全符合4.1、4.2条款要求，无边界模糊或遗漏场景。

计量器具配备（第5章）：项目按“分类+分区+重点设备”原则配备器具，电力（13块电表）、柴油（2台涡轮流量计）、水资源（3块智能水表）配备率均达100%，超附录B“重点能源≥95%”的要求；器具选型符合IP65防护等级（适配施工扬尘、雨水环境），智能化器具（支持远程传输）占比100%，满足5.1.4“宜配备智能器具”的推荐要求，且重点设备（塔吊、挖掘机等）单独计量覆盖率100%，完全匹配附录C清单。

计量器具管理（第6章）：项目建立完整的“制度-人员-器具”管理体系，制定《碳计量管理制度》并通过GB/T 19022体系审核，12名计量人员均经过培训后上岗，器具检定（电能表年检、流量计半年检）、维护（每月清洁、季度密封性检查）、报废（档案保存超5年）全流程合规，2024年两次器具异常（超期电表、流量计偏差）均按6.3.5、6.3.8条款24小时内处理，无违规使用情况。

数据管理（第7章）：项目数据管理全链条符合规范要求，规范设计分类抄表记录（统一字段格式、保留2位小数），月度汇总效率提升75%；智慧工地平台实现数据实时采集（15分钟/次）、云端备份（每日自动归档），原始记录（抄表单、发票、检定证书）以“纸质+电子”双备份保存（计划6年），超7.6“≥5年”的要求，且数据与柴油发票（如2023年4月No.13691488）、电力公司结算单交叉核对，偏差≤3%，无伪造或篡改情况。

（2）规范执行产生显著实践价值，兼具减排与示范意义

项目通过落实规范要求，不仅保障碳排放数据准确性，更直接支撑施工阶段低碳管理目标，体现规范的实用价值。

数据价值：规范执行后，项目碳排放数据误差从行业平均15%-20%降至8%以内，其中塔吊用电量、挖掘机柴油消耗量实测值与PKPM软件模拟值偏差≤3%，为“近零碳建筑”（设计降碳率48.44%）目标达成提供可靠数据支撑，2024年成功获“超低能耗建筑”认证。

管理价值：标准化的器具管理与数据流程（如每日抄表、月度报表）减少计量人员工作量30%，智慧平台的应用实现“能耗异常实时预警”（如2024年7月办公区用电偏高，及时追溯至空调未调温），间接推动施工阶段能源浪费减少8%-10%。

示范价值：作为常州市绿色建造试点项目，其基于规范的“智能计量+平台化管理”模式已被其他房建项目借鉴，尤其在“移动设备（挖掘机）双重计量（流量计+油卡台账）”“分区电表覆盖办公区（超10kW单独计量）”“智慧工地管理平台”等场景，为同类项目提供可复制经验。

（3）少量条款试点项目执行中不涉及，不影响整体可操作性

6.3.4“自行校准”条款：项目无自校场景，建议补充“自校范围（如非强制检定器具）”“自校流程简化指南”，便于中小项目降低检定成本；

4.2.f“碳配额核算”条款：项目暂不涉及碳配额，但随着行业碳市场推进，建议补充“碳配额核算所需计量数据清单”，提前预留适配空间。

本试点项目执行中虽不涉及，但条款确有其存在的必要性，以满足其他项目施工碳计量需求，各建筑施工项目可根据施工工地实际情况开展碳排放计量工作。

（4）总体结论：规范可作为建筑施工碳计量通用标准推广

综合来看，《建筑碳排放计量器具的配备与管理施工阶段》规范条款设计科学、流程清晰，与大型公共建筑施工场景完全适配，且通过项目实践验证了其在数据准确性、管理效率提升及减排支撑方面的核心价值，作为建筑施工阶段碳计量的通用指导标准，在房建、市政等同类项目中推广应用。

附表1

碳计量器具一览表

施工单位名称：

| 序号 | 源流种类 | 计量器具名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级 | 生产厂家 | 出厂编号 | 排放单位管理编号 | 安装使用或存放地点 | 用途 | 检定周期/校准间隔 | 状态 （合格/准用/ 停用） | 最近检定/校准时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能 | 电子式三相预 付费电能表 | DTSY6607 3x220V3x1.5(6)A | 外购电力 | 0.03级 | 浙江拓强电气有限公司 | 210917551894 | JKDL-01 | 临时办公室旁 | 外购电力计量 | 1年 | 合格 | 2024.11.29 |  |
| 2 | 燃油 | 涡轮流量计 | SHLWGYDB-20F | 外购燃油 | 0.5级 | 江苏上衡仪表有限公司 | SHLW220817879 | JKDL-02 | 场内燃油贮存区 | 场内用油计量 | 1年 | 合格 | 2025.6.12 |  |

六、项目附图