国家市场监督管理总局

发 布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

数据中心能源计量器具在线核查技术规范  电测量仪表

Technical specifications for online check of energy measuring instruments in data center  electric measuring instrument

（征求意见稿）

JJF XXXX—202X

中华人民共和国国家计量技术规范

数据中心能源计量器具在线核查技术规范

JJFXXXX-202X

电测量仪表

Technical specifications for online check of energy

measuring instruments in data center

electric measuring instrument

归 口 单 位 ：全国能源资源计量技术委员会

能源计量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范由全国能源资源计量技术委员会能源计量分技术委员会负责解释

# 目    录

引   言	III

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和定义	1

3.1 术语	1

3.1.1  数据中心 data centers	1

3.1.2  电测量仪表 electric measuring instrument	1

3.1.3  标准装置 standard device	1

3.1.4  在线监测核查 on line monitoring (check)	2

3.1.5  工作误差 operating error	2

4	概述	2

5	计量特性	2

6	核查条件	2

6.1	环境条件	2

6.2	标准装置	3

7	核查项目和核查方法	3

7.1	核查项目	3

7.2	核查方法	3

7.2.1  外观检查	3

7.2.2  接线检查	4

7.2.3  运行误差	4

7.2.4  相关参数测量	5

8	结果的处理	5

8.1	方法一	5

8.2	方法二	5

8.3	核查结果的表达	5

9	核查时间间隔	6

附录A   仪表核查内页示例	1

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和在线核查能源计量器具最大允许误差的技术要求，结合数据中心电测量仪表7×24 h不间断运行、无法停机校验的运行特点和安装现场工况条件，对电测量仪表在使用中的计量特性以及在线核查的核查条件和设备作出统一规定。

本规范为首次发布。

# 数据中心能源计量器具在线核查技术规范  电测量仪表

- 范围

本规范适用于数据中心在线电测量仪表的现场监测和核查，主要用于用能单位内部的电能消耗核算与能效管控，其他行业同类仪表可参照执行。

本规范不适用于贸易结算、法定检定、专业校准用途仪表的在线监测与核查。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 40879  数据中心能效限定值及能效等级

JJF 1356.1 重点用能单位能源计量审查规范  数据中心

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和定义

3.1 术语

3.1.1  数据中心 data centers

由信息设备场地(机房),其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。

[来源：GB 40879-2021]

3.1.2  电测量仪表 electric measuring instrument

用电工或电子方法对电量或非电量测量的仪器仪表。

[来源：GB/T 22264.1-2022]

3.1.3  标准装置 standard device

由标准电能表、电流互感器及其二次回路组成，用于现场比对核查电测量仪表的装置。

3.1.4  在线监测核查 on line monitoring (check)

在仪表实际使用现场，为核查电能计量系统工作误差是否符合规定而开展的现场比对试验。

3.1.5  工作误差 operating error

电测量仪表在现场运行条件下的测量误差。

- 概述

数据中心电测量仪表是用于采集交流电压、交流电流、交流有功功率、交流无功功率、相位（和或功率因数）、有功电能和无功电能，并具有通讯功能的多功能电力仪表。可实现对不同类型负荷分项计量，为数据中心节能与能效管理提供依据。

监测核查结果可作为指导电测量仪表更换的依据。

- 计量特性

电测量仪表电能工作误差限应满足表1的规定。

- 电测量仪表电能工作误差限要求

| 负载电流 | 功率因数cosφ | 工作误差限（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5S级 | 0.5级 | 1级 | 2级 |
| 0.05 In≤IL≤Imax | ＞0.5 | ±1.0 |  | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.05 In≤IL<0.1 Ib | ≤0.5 | ±1.5 |  | ±2.0 | ±3.0 |
| 0.1 In≤IL≤Imax | ≤0.5 | ±1.0 |  | ±1.5 | ±2.5 |
| In—被测仪表额定电流，与互感器次级额定电流相同，Imax—被测仪表最大电流，与互感器次级额定扩展电流相同，IL—实际电流。 |  |  |  |  |  |

- 核查条件

  - 环境条件

在线核查时，应满足下列条件：

a)	环境温度：（-10～50）℃；

b)	相对湿度：≤90 RH%；

c)	作业现场不存在重大安全隐患；

d)	供电电压偏差不应超过±10 %；

e)	频率偏差不应超过±2 %；

f)	每一相负荷电流不低于被测表基本电流的 5 %；

g)	负荷无明显波动，无冲击负荷；

h)	无较强的电磁辐射干扰。

  - 标准装置

所用标准装置的准确度等级应满足表2的规定。

- 标准装置电能准确度等级要求

| 被测仪表准确度等级 | 0.5级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准装置准确度等级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.5级 |

- 标准装置辅助测量参数的分辨率和计量性能要求

| 参数 | 准确度等级 |  | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.5级 |  |
| 电压 | ±0.05% | ±0.1% | 0.1 V |
| 电流 | ±0.2% | ±0.2% | 0.1 A |
| 功率 | ±0.2% | ±1.0% | 0.01 kW |
| 功率因数 | ±0.02% | ±0.2% | 0.001 |

- 核查项目和核查方法

  - 核查项目

外观检查、接线检测、电能运行误差和相关参数测量

  - 核查方法

7.2.1  外观检查

采用直观检查的方法进行外观判定：

a)	铭牌完整、字迹清晰；

b)	液晶或数码显示屏显示正常，指示灯状态与实际运行状态一致；

c)	外观无损坏，视窗清晰、无破裂；

d)	按键功能正常；

e)	接线端子完好。

7.2.2  接线检查

在接线端子处对被测仪表采用相量图法进行接线检查，根据相量图与实际负载电流及功率因数相比较，根据负荷性质分析被测仪表的接线回路是否正确，若接线错误，应立即停止后续检测工作。

7.2.3  运行误差

在用能设备正常运转的条件下，采用图1所示接线方式将标准装置与被测仪表安装在同一回路，标准表和被测仪表同时测量用能设备，在相同时间段读取被测表测量值和标准表测量值。

图1  标准装置与被测仪表安装示意图

通过监测被测仪表的末位数字变化，触发电量累积并开始计时，积累足够时长后，再度观察被测仪表末位数变化，触发电量累积停止。

现场负荷功率因数低于 0.5 时，不宜进行有功电能工作误差的测试。

7.2.4  相关参数测量

分别测量被测量仪表的A 相、B 相、C 相工作电压，工作电流，有功功率，功率因数，数据保留不低于小数点后一位。

- 结果的处理

  - 方法一

采用En值方法判定数据中心被测仪表的情况，其计算式如下：

En=x-XUDC2+ULab2                                    （1）

式中，

x为数据中心被测仪表电量累计结果；

X为标准装置电量累计测量结果；

UDC为数据中心被测仪表电量测量扩展不确定度；

ULab为标准装置电量测量扩展不确定度。

En的绝对值小于或等于1时，数据中心仪表准确度可靠，可以用于数据中心电能能效计算，否则判定为不合格，建议更换仪表。

  - 方法二

采用D%判定数据中心仪表相对偏差的最大值，公式（2）计算：

D%=(x-X)X×100 %                                  （2）

式中，

x为数据中心被测仪表电量累计结果；

X为标准装置电量累计测量结果；

δE为运行误差限，见表1。

如果用δE表示测量结果的最大允许误差，当-δE≤D%≤δE，则可认为数据中心测量仪表测量结果准确，数据中心能耗计量系统的数据可用于电能使用效率的计算，否则为不满意结果，不能用于电能使用效率的计算。

  - 核查结果的表达

在线核查结果可采用核查报告表达，内容应包含以下信息：

a)	标题；

b)	进行在线核查的地点；

c)	在线核查对象的描述和明确标识；

d)	在线监测核查的时间；

e)	在线核查所用标准设备；

f)	在线核查数据和结果；

g)	在线核查记录相关人员的签字。

- 核查时间间隔

准确度等级小于或等于1级的电测量仪表，建议核查周期为1年，其他等级的电测量仪表建议周期为2年。

使用单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A   仪表核查内页示例

A.1 外观核查结果：

A.2 接线核查结果：

A.3 运行误差核查结果：

| XX数据中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试地址 |  | 仪表位置 |  |
| 规格型号 |  | 生产厂家 |  |
| 仪表编号 |  | 准确度等级 |  |
| 环境温湿度 |  | 测试日期 |  |
| 标准装置型号 |  |  |  |
| 比对时间： |  |  |  |
| 标准装置/kWh |  | 被测仪表/kWh |  |
| 起始值 |  | 起始值 |  |
| 结束值 |  | 结束值 |  |
| 耗电量 |  | 耗电量 |  |
| 相对偏差% |  |  |  |
| 标准装置扩展不确定度 |  | 被测仪表扩展不确定度 |  |
| En |  |  |  |
| 测量结果及评价：□符合要求 □不符合要求 |  |  |  |

| 参数 | 相位 | 数值 | 参数 | 相位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | A相 |  | 电流 | A相 |  |
|  | B相 |  |  | B相 |  |
|  | C相 |  |  | C相 |  |
| 功率 | A相 |  | 功率因数 | 总 |  |
|  | B相 |  | / | / | / |
|  | C相 |  | / | / | / |
|  | 总 |  | / | / | / |