《试听室声学特性测试技术规范》

实验报告

试听室声学特性测试技术规范编制组

2026年6月

《试听室声学特性测试技术规范》

实验报告

目 录

《试听室声学特性测试技术规范》实验报告	3

1 实验介绍	3

2 计量特性	3

2.1混响时间	3

2.2声压级均匀性	3

2.3背景噪声	4

2.4隔声性能	4

3 实验结果	4

3.1广东省计量科学研究院二基地试听室测试结果	4

3.2江门市同瀚测控技术有限公司试听室测试结果	11

3.3腾讯科技（深圳）有限公司试听室测试结果	18

《试听室声学特性测试技术规范》实验报告

1 实验介绍

实验目的：验证《试听室声学特性测试技术规范》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2026年1月～2026年6月

地点：广东省计量科学研究院二基地试听室、江门市同瀚测控技术有限公司试听室、腾讯科技（深圳）有限公司试听室

环境条件：温度：（20~26）℃，湿度：（25~75) %

实验样机：广东省计量科学研究院二基地试听室、江门市同瀚测控技术有限公司试听室、腾讯科技（深圳）有限公司试听室

使用仪器包括：

- 声校准器

- 声频信号发生器

- 声分析仪

- 声频功率放大器

- 工作标准传声器

- 无指向性声源

2 计量特性

2.1混响时间

试听室测量1/3倍频程频率范围内，200 Hz ~ 4000 Hz平均混响时间一般不超出0.30 s ~ 0.60 s，4000 Hz以上平均混响时间一般不超出0.25 s ~ 0.65 s，200 Hz以下平均混响时间一般不大于0.75 s；混响时间的技术要求也可由厂家给出。

2.2声压级均匀性

试听室的声压级均匀性用室内声压级的标准偏差Sm表示，在100 Hz ~ 315 Hz频率范围内，一般不大于5.0 dB，400 Hz及以上频率范围内，一般不大于3.0 dB。

2.3背景噪声

背景噪声不应是冲击性、周期性或有音调感觉的，一般不超过25 dB的A计权声压级。

2.4隔声性能

试听室需要对室外的环境噪声进行有效隔离控制，试听室与观察室（或称控制室）间的计权标准化声压级差DnT,w一般不小于35 dB。

3 实验结果

3.1广东省计量科学研究院二基地试听室测试结果

内部净空尺寸为8.0 m×5.0 m×3.5 m，测试示图：见图1

图1 测试示图

3.1.1 混响时间测试结果见表1

表1 混响时间测试结果

| 频率（Hz） | 混响时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混响时间平均值（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.49 | 0.87 | 0.62 | 0.72 | 0.41 | 0.61 |
| 125 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.50 |
| 160 | 0.38 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 0.40 |
| 200 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
| 250 | 0.41 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.49 |
| 315 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| 400 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.42 |
| 500 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.42 |
| 630 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| 800 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| 1000 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| 1250 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 1600 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| 2000 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| 2500 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| 3150 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| 4000 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| 5000 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| 6300 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| 8000 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| 10000 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |

3.1.2 声压级均匀性测试结果见表2

表2 声压级均匀性测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级均匀性（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 71.3 | 71.4 | 70.3 | 70.0 | 69.7 | 67.9 | 66.3 | 64.9 | 67.4 | 67.5 | 2.2 |
| 125 | 78.5 | 78.9 | 75.3 | 75.6 | 79.9 | 80.0 | 75.9 | 80.3 | 80.0 | 80.3 | 2.1 |
| 160 | 77.8 | 78.1 | 77.1 | 77.3 | 87.4 | 85.8 | 79.7 | 80.6 | 85.5 | 85.9 | 4.2 |
| 200 | 86.2 | 85.9 | 87.6 | 87.7 | 90.8 | 86.5 | 87.5 | 79.9 | 86.5 | 86.2 | 2.7 |
| 250 | 88.1 | 88.2 | 88.1 | 88.0 | 91.5 | 89.4 | 86.7 | 84.3 | 89.6 | 88.9 | 1.9 |
| 315 | 89.1 | 89.0 | 90.6 | 90.7 | 90.2 | 87.3 | 89.2 | 85.5 | 88.4 | 88.3 | 1.6 |
| 400 | 87.9 | 88.0 | 87.4 | 87.3 | 88.9 | 88.1 | 86.4 | 85.3 | 88.3 | 88.2 | 1.0 |
| 500 | 83.1 | 83.1 | 83.8 | 83.6 | 86.2 | 84.2 | 83.9 | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 1.0 |
| 630 | 84.4 | 84.6 | 83.6 | 83.6 | 85.1 | 83.8 | 84.1 | 82.1 | 84.7 | 84.6 | 0.9 |
| 800 | 83.3 | 83.3 | 82.6 | 82.8 | 84.8 | 84.0 | 83.6 | 82.2 | 84.1 | 84.2 | 0.8 |
| 1000 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.0 | 85.9 | 83.8 | 83.7 | 80.6 | 81.9 | 82.0 | 1.4 |
| 1250 | 80.2 | 80.1 | 78.8 | 78.9 | 82.1 | 80.9 | 80.1 | 78.3 | 80.3 | 80.5 | 1.1 |
| 1600 | 81.4 | 81.4 | 83.4 | 83.4 | 85.1 | 84.0 | 80.5 | 80.9 | 83.7 | 83.9 | 1.6 |
| 2000 | 81.0 | 81.0 | 82.3 | 82.2 | 82.2 | 81.6 | 80.1 | 80.2 | 81.7 | 81.7 | 0.8 |
| 2500 | 79.9 | 80.0 | 80.8 | 80.7 | 82.2 | 81.1 | 80.0 | 78.1 | 81.1 | 81.0 | 1.1 |
| 3150 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 82.2 | 78.1 | 77.5 | 77.6 | 78.3 | 78.4 | 1.3 |
| 4000 | 76.4 | 76.4 | 78.3 | 78.3 | 79.2 | 77.3 | 77.1 | 75.0 | 77.7 | 77.7 | 1.2 |
| 5000 | 72.5 | 72.6 | 74.0 | 74.0 | 75.8 | 74.7 | 72.9 | 72.2 | 75.4 | 75.3 | 1.3 |
| 6300 | 72.3 | 72.4 | 75.3 | 75.3 | 74.6 | 75.1 | 72.4 | 72.1 | 75.2 | 75.3 | 1.5 |
| 8000 | 70.3 | 70.3 | 71.0 | 70.9 | 72.7 | 73.2 | 70.1 | 69.8 | 72.7 | 72.7 | 1.3 |
| 10000 | 61.8 | 61.8 | 64.3 | 64.3 | 65.2 | 64.9 | 61.7 | 61.1 | 65.4 | 65.3 | 1.7 |

3.1.3 背景噪声测试结果见表3

表3 背景噪声测试结果

| 频率（Hz） | 背景噪声（dB） |  |  | 背景噪声平均值（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 100 | 26.5 | 27.1 | 26.5 | 26.7 |
| 125 | 21.1 | 21.2 | 21.7 | 21.4 |
| 160 | 21.0 | 20.4 | 20.9 | 20.8 |
| 200 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.6 |
| 250 | 13.4 | 12.6 | 13.0 | 13.0 |
| 315 | 9.7 | 9.3 | 9.9 | 9.7 |
| 400 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 5.1 |
| 500 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
| 630 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
| 800 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5.4 |
| 1000 | 5.5 | 4.9 | 6.1 | 5.5 |
| 1250 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| 1600 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 2000 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 2500 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 3150 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
| 4000 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 5000 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| 6300 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 8000 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10000 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| A计权 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.7 |

3.1.4试听室与观察室间的标准化声压级差测试结果见表4、表5、表6

表4 观察室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 69.1 | 68.5 | 69.0 | 71.1 | 69.1 | 69.2 | 67.5 | 65.4 | 67.6 | 69.5 | 68.8 |
| 125 | 72.6 | 72.3 | 72.3 | 73.6 | 72.4 | 71.6 | 74.2 | 74.2 | 74.3 | 75.3 | 73.4 |
| 160 | 78.9 | 78.9 | 79.8 | 82.0 | 78.5 | 81.8 | 83.3 | 80.7 | 82.8 | 80.7 | 81.0 |
| 200 | 84.3 | 85.9 | 86.0 | 87.6 | 85.6 | 83.8 | 85.0 | 83.8 | 84.3 | 84.1 | 85.2 |
| 250 | 88.9 | 88.0 | 88.9 | 88.7 | 89.6 | 89.3 | 90.1 | 88.9 | 89.3 | 88.9 | 89.1 |
| 315 | 89.1 | 88.9 | 88.6 | 89.3 | 90.6 | 90.7 | 88.6 | 88.0 | 90.2 | 90.0 | 89.5 |
| 400 | 87.6 | 87.6 | 87.8 | 87.7 | 87.8 | 88.3 | 87.7 | 88.6 | 87.9 | 88.1 | 87.9 |
| 500 | 87.4 | 86.8 | 88.1 | 87.6 | 87.5 | 86.9 | 88.3 | 88.9 | 87.2 | 87.5 | 87.7 |
| 630 | 87.3 | 86.9 | 86.9 | 87.1 | 86.3 | 86.4 | 88.0 | 87.5 | 86.5 | 87.3 | 87.0 |
| 800 | 88.2 | 86.9 | 87.2 | 88.1 | 86.5 | 86.9 | 87.8 | 86.3 | 86.0 | 86.7 | 87.1 |
| 1000 | 87.5 | 87.6 | 86.7 | 87.0 | 86.4 | 86.5 | 87.9 | 86.4 | 86.3 | 86.7 | 86.9 |
| 1250 | 85.9 | 85.8 | 85.8 | 85.9 | 85.7 | 85.0 | 86.0 | 85.4 | 85.1 | 85.7 | 85.6 |
| 1600 | 90.1 | 89.5 | 88.7 | 89.2 | 88.7 | 88.3 | 89.5 | 88.8 | 88.1 | 88.5 | 89.0 |
| 2000 | 89.2 | 88.5 | 88.4 | 89.5 | 88.7 | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.6 | 88.7 | 88.9 |
| 2500 | 89.2 | 88.8 | 88.6 | 88.7 | 88.2 | 88.4 | 89.1 | 88.4 | 88.6 | 88.5 | 88.6 |
| 3150 | 89.2 | 88.5 | 88.3 | 89.2 | 88.4 | 88.8 | 88.8 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 88.7 |
| 4000 | 88.9 | 87.9 | 88.3 | 88.0 | 87.9 | 87.5 | 87.8 | 87.7 | 87.7 | 87.6 | 87.9 |
| 5000 | 86.2 | 85.8 | 85.5 | 86.1 | 85.1 | 85.5 | 86.4 | 85.3 | 85.3 | 85.7 | 85.7 |

表5 试听室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 34.8 | 30.6 | 33.5 | 35.8 | 43.2 | 44.3 | 37.9 | 36.6 | 34.1 | 30.8 | 38.6 |
| 125 | 39.4 | 36.5 | 38.7 | 41.7 | 41.3 | 45.1 | 41.3 | 38.3 | 38.4 | 35.3 | 40.5 |
| 160 | 43.1 | 41.0 | 41.2 | 43.9 | 46.6 | 44.2 | 43.2 | 44.8 | 43.4 | 40.7 | 43.6 |
| 200 | 45.2 | 43.7 | 44.0 | 46.3 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 45.8 | 43.6 | 45.8 |
| 250 | 49.3 | 47.7 | 47.6 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 48.7 | 51.0 | 49.0 | 47.5 | 49.4 |
| 315 | 48.0 | 46.7 | 47.0 | 53.1 | 49.3 | 50.5 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 45.8 | 49.4 |
| 400 | 48.4 | 47.9 | 47.3 | 50.9 | 50.0 | 46.9 | 46.3 | 49.5 | 49.0 | 48.3 | 48.7 |
| 500 | 47.2 | 47.1 | 47.8 | 49.8 | 49.3 | 47.0 | 47.0 | 48.8 | 48.6 | 47.5 | 48.1 |
| 630 | 47.5 | 46.6 | 47.2 | 49.8 | 49.1 | 47.4 | 47.1 | 48.9 | 48.5 | 47.3 | 48.1 |
| 800 | 49.3 | 49.2 | 49.6 | 52.4 | 51.5 | 50.4 | 50.2 | 51.3 | 51.2 | 49.3 | 50.6 |
| 1000 | 49.5 | 48.4 | 48.4 | 51.3 | 50.6 | 49.4 | 49.3 | 51.6 | 50.5 | 49.1 | 49.9 |
| 1250 | 45.2 | 44.3 | 43.9 | 47.5 | 46.5 | 45.8 | 45.4 | 46.6 | 45.7 | 43.8 | 45.6 |
| 1600 | 44.6 | 43.0 | 43.1 | 48.2 | 47.3 | 45.9 | 45.7 | 46.9 | 46.3 | 43.5 | 45.8 |
| 2000 | 42.0 | 40.9 | 41.2 | 46.0 | 45.2 | 43.8 | 43.4 | 44.8 | 43.4 | 41.5 | 43.5 |
| 2500 | 39.1 | 37.8 | 37.6 | 42.6 | 41.6 | 41.0 | 40.1 | 41.5 | 40.0 | 38.4 | 40.3 |
| 3150 | 35.5 | 34.7 | 34.5 | 38.8 | 38.1 | 37.7 | 36.4 | 37.8 | 36.0 | 34.3 | 36.7 |
| 4000 | 32.0 | 31.4 | 30.9 | 35.7 | 34.9 | 34.2 | 33.2 | 33.9 | 32.4 | 31.0 | 33.3 |
| 5000 | 28.4 | 27.0 | 27.9 | 31.2 | 30.4 | 30.8 | 29.7 | 29.5 | 28.2 | 27.2 | 29.3 |

表6 隔声性能测试结果

| 频率（Hz） | 标准化声压级差DnT（dB） |
| --- | --- |
| 100 | 31.4 |
| 125 | 33.0 |
| 160 | 36.5 |
| 200 | 38.4 |
| 250 | 39.6 |
| 315 | 39.4 |
| 400 | 38.5 |
| 500 | 38.8 |
| 630 | 37.8 |
| 800 | 35.7 |
| 1000 | 36.4 |
| 1250 | 39.5 |
| 1600 | 42.5 |
| 2000 | 44.1 |
| 2500 | 47.1 |
| 3150 | 50.3 |
| 4000 | 52.7 |
| 5000 | 54.2 |
| DnT,w（C；Ctr） | 41（-1；-3） |

3.2江门市同瀚测控技术有限公司试听室测试结果

内部净空尺寸为6.4 m×4.6 m×2.9 m，测试示图：见图2

图2 测试示图

3.2.1 混响时间测试结果见表7

表7 混响时间测试结果

| 频率（Hz） | 混响时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混响时间平均值（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| 125 | 0.66 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| 160 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.46 |
| 200 | 0.51 | 0.47 | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| 250 | 0.50 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | 0.43 |
| 315 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| 400 | 0.51 | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.44 |
| 500 | 0.69 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.68 | 0.53 | 0.58 | 0.84 | 0.40 | 0.84 | 0.61 |
| 630 | 0.66 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.74 | 0.39 | 0.38 | 0.45 |
| 800 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.50 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| 1000 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| 1250 | 0.40 | 0.48 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.41 |
| 1600 | 0.44 | 0.58 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.43 |
| 2000 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| 2500 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| 3150 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| 4000 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| 5000 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| 6300 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| 8000 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 10000 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |

3.2.2 声压级均匀性测试结果见表8

表8 声压级均匀性测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级均匀性（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 89.6 | 93.0 | 85.0 | 85.3 | 88.5 | 86.7 | 88.7 | 87.7 | 89.2 | 90.6 | 2.4 |
| 125 | 95.9 | 97.6 | 85.1 | 93.6 | 95.6 | 86.9 | 95.3 | 88.9 | 92.5 | 96.1 | 4.3 |
| 160 | 97.8 | 100.5 | 94.3 | 90.1 | 99.4 | 88.8 | 95.0 | 95.7 | 95.4 | 99.0 | 3.8 |
| 200 | 95.9 | 90.2 | 92.5 | 96.1 | 95.4 | 91.9 | 96.3 | 95.2 | 92.1 | 96.3 | 2.3 |
| 250 | 97.3 | 90.9 | 81.0 | 93.1 | 91.2 | 88.9 | 94.1 | 90.8 | 89.8 | 96.1 | 4.5 |
| 315 | 92.4 | 91.5 | 84.7 | 88.5 | 90.8 | 88.1 | 91.2 | 89.3 | 91.4 | 91.1 | 2.3 |
| 400 | 90.5 | 86.5 | 85.0 | 88.1 | 92.1 | 90.8 | 93.2 | 88.5 | 88.0 | 91.5 | 2.6 |
| 500 | 88.8 | 84.4 | 86.6 | 89.5 | 90.0 | 82.7 | 89.0 | 81.0 | 84.2 | 89.0 | 3.2 |
| 630 | 88.3 | 84.4 | 81.6 | 86.2 | 86.7 | 84.7 | 88.1 | 83.8 | 83.9 | 87.8 | 2.2 |
| 800 | 86.9 | 84.2 | 80.8 | 85.0 | 85.8 | 82.2 | 85.7 | 81.8 | 83.2 | 86.7 | 2.2 |
| 1000 | 84.4 | 81.7 | 81.7 | 83.6 | 85.5 | 83.7 | 84.7 | 79.8 | 82.5 | 85.1 | 1.8 |
| 1250 | 85.4 | 81.0 | 83.6 | 85.6 | 87.6 | 85.1 | 86.8 | 81.8 | 81.0 | 84.6 | 2.3 |
| 1600 | 87.2 | 84.1 | 83.6 | 88.0 | 86.8 | 85.8 | 89.0 | 83.6 | 84.0 | 87.3 | 2.0 |
| 2000 | 84.7 | 81.3 | 79.6 | 84.3 | 84.8 | 82.2 | 85.4 | 84.2 | 81.4 | 85.4 | 2.0 |
| 2500 | 84.7 | 81.2 | 81.1 | 86.2 | 86.5 | 85.1 | 87.5 | 83.6 | 81.7 | 85.7 | 2.3 |
| 3150 | 81.9 | 81.5 | 79.4 | 85.1 | 83.9 | 82.0 | 85.2 | 80.3 | 80.9 | 81.5 | 2.0 |
| 4000 | 84.4 | 81.0 | 80.7 | 84.5 | 85.4 | 83.0 | 84.6 | 82.3 | 79.5 | 85.1 | 2.1 |
| 5000 | 82.6 | 79.2 | 78.9 | 82.5 | 84.3 | 80.8 | 83.3 | 79.7 | 79.3 | 83.2 | 2.0 |
| 6300 | 78.8 | 75.5 | 74.9 | 77.1 | 79.9 | 76.9 | 79.9 | 73.7 | 74.9 | 78.7 | 2.2 |
| 8000 | 72.5 | 68.5 | 67.4 | 72.2 | 75.1 | 71.4 | 72.5 | 68.4 | 68.0 | 71.5 | 2.5 |
| 10000 | 62.0 | 59.6 | 58.7 | 62.2 | 65.4 | 61.9 | 63.1 | 59.7 | 59.7 | 63.0 | 2.1 |

3.2.3 背景噪声测试结果见表9

表9 背景噪声测试结果

| 频率（Hz） | 背景噪声（dB） |  |  | 背景噪声平均值（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 100 | 35.0 | 35.7 | 33.8 | 34.9 |
| 125 | 30.9 | 34.8 | 30.3 | 32.5 |
| 160 | 29.7 | 32.2 | 28.4 | 30.4 |
| 200 | 21.3 | 23.8 | 23.3 | 22.9 |
| 250 | 17.2 | 18.7 | 19.9 | 18.7 |
| 315 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 |
| 400 | 10.5 | 11.3 | 14.0 | 12.2 |
| 500 | 5.3 | 4.0 | 11.2 | 8.0 |
| 630 | 6.6 | 1.6 | 6.1 | 5.3 |
| 800 | 2.9 | 1.4 | 3.4 | 2.6 |
| 1000 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
| 1250 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 1600 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2000 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| 2500 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| 3150 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 4000 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 5000 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 6300 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| 8000 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 10000 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| A计权 | 24.4 | 25.7 | 23.7 | 24.7 |

3.2.4试听室与观察室间的隔声量测试结果见表10、表11、表12

表10 观察室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 78.1 | 78.2 | 76.8 | 75.9 | 75.4 | 75.5 | 76.4 | 76.2 | 77.3 | 77.9 | 76.9 |
| 125 | 83.6 | 83.6 | 82.0 | 81.1 | 80.9 | 81.5 | 82.3 | 81.8 | 83.4 | 84.0 | 82.6 |
| 160 | 86.1 | 85.7 | 83.2 | 83.4 | 81.2 | 80.9 | 80.4 | 80.5 | 84.3 | 84.2 | 83.5 |
| 200 | 88.7 | 88.9 | 85.8 | 86.0 | 83.8 | 83.4 | 86.5 | 86.2 | 87.1 | 87.1 | 86.7 |
| 250 | 82.8 | 82.8 | 85.2 | 85.1 | 84.8 | 84.8 | 85.1 | 85.1 | 82.8 | 82.7 | 84.2 |
| 315 | 86.3 | 86.2 | 81.4 | 81.3 | 83.2 | 83.0 | 80.5 | 80.7 | 83.0 | 82.9 | 83.3 |
| 400 | 83.3 | 83.3 | 83.8 | 83.2 | 82.1 | 82.3 | 82.7 | 82.7 | 83.5 | 83.8 | 83.1 |
| 500 | 84.3 | 84.0 | 81.3 | 81.1 | 82.2 | 82.3 | 81.5 | 81.4 | 82.8 | 82.7 | 82.5 |
| 630 | 82.7 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 80.0 | 80.3 | 81.5 | 81.4 | 82.7 | 82.9 | 82.0 |
| 800 | 82.4 | 82.4 | 81.7 | 81.8 | 81.3 | 81.3 | 81.6 | 81.6 | 83.0 | 83.0 | 82.1 |
| 1000 | 83.1 | 83.1 | 81.8 | 81.8 | 82.1 | 82.2 | 82.8 | 82.8 | 83.6 | 83.6 | 82.7 |
| 1250 | 85.9 | 85.9 | 84.8 | 84.7 | 83.9 | 84.1 | 84.9 | 84.9 | 85.4 | 85.5 | 85.0 |
| 1600 | 88.1 | 88.1 | 87.4 | 87.4 | 86.3 | 86.4 | 86.5 | 86.3 | 88.1 | 88.2 | 87.3 |
| 2000 | 85.8 | 85.7 | 85.5 | 85.5 | 85.2 | 85.1 | 85.5 | 85.6 | 86.1 | 86.1 | 85.6 |
| 2500 | 87.6 | 87.5 | 89.0 | 89.1 | 87.1 | 87.1 | 87.5 | 87.5 | 88.1 | 88.1 | 87.9 |
| 3150 | 87.7 | 87.6 | 88.0 | 88.0 | 86.4 | 86.4 | 86.9 | 86.8 | 86.9 | 86.9 | 87.2 |
| 4000 | 87.7 | 87.7 | 88.7 | 88.6 | 87.3 | 87.5 | 88.3 | 88.3 | 88.6 | 88.6 | 88.1 |
| 5000 | 88.3 | 88.3 | 88.4 | 88.4 | 87.0 | 87.0 | 87.8 | 87.7 | 87.7 | 87.6 | 87.9 |

表11 试听室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 52.0 | 54.7 | 52.7 | 52.7 | 51.4 | 51.5 | 53.2 | 53.7 | 53.3 | 52.3 | 52.9 |
| 125 | 56.5 | 56.7 | 56.7 | 56.1 | 53.6 | 53.0 | 56.3 | 56.6 | 58.0 | 56.1 | 56.2 |
| 160 | 59.2 | 59.0 | 56.1 | 59.6 | 59.8 | 60.2 | 59.1 | 59.4 | 58.6 | 57.2 | 59.0 |
| 200 | 54.3 | 55.0 | 56.0 | 55.1 | 57.3 | 58.1 | 55.4 | 54.9 | 56.1 | 53.3 | 55.7 |
| 250 | 49.3 | 49.0 | 52.9 | 50.6 | 51.4 | 51.7 | 51.3 | 51.3 | 52.6 | 51.6 | 51.3 |
| 315 | 44.4 | 45.7 | 46.8 | 45.3 | 47.6 | 47.3 | 48.3 | 48.7 | 47.3 | 46.3 | 46.9 |
| 400 | 41.7 | 41.8 | 44.4 | 43.9 | 42.8 | 42.6 | 44.1 | 44.3 | 44.7 | 41.5 | 43.3 |
| 500 | 37.2 | 37.8 | 40.6 | 38.5 | 37.6 | 37.2 | 38.5 | 38.7 | 41.3 | 39.4 | 38.9 |
| 630 | 32.8 | 31.7 | 34.8 | 33.7 | 32.8 | 33.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 33.6 |
| 800 | 30.2 | 29.7 | 31.5 | 28.0 | 29.0 | 29.1 | 30.0 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 29.9 |
| 1000 | 28.8 | 27.6 | 31.3 | 27.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 30.0 | 29.6 | 29.0 |
| 1250 | 29.4 | 29.0 | 32.5 | 27.5 | 28.1 | 28.1 | 28.8 | 29.0 | 31.5 | 29.4 | 29.6 |
| 1600 | 28.5 | 28.5 | 30.1 | 25.8 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 27.4 | 28.8 | 28.7 | 28.0 |
| 2000 | 23.2 | 22.5 | 25.2 | 21.5 | 21.2 | 21.3 | 22.7 | 22.7 | 23.8 | 22.9 | 22.9 |
| 2500 | 23.6 | 22.6 | 25.4 | 22.4 | 21.1 | 21.2 | 22.2 | 22.1 | 23.5 | 23.7 | 23.0 |
| 3150 | 22.7 | 20.9 | 23.6 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 21.7 | 21.6 | 21.2 |
| 4000 | 21.7 | 21.6 | 22.1 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 21.1 | 20.8 | 20.4 |
| 5000 | 20.3 | 20.2 | 22.5 | 17.4 | 18.2 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 20.9 | 20.1 | 19.6 |

表12 隔声性能测试结果

| 频率（Hz） | 标准化声压级差DnT（dB） |
| --- | --- |
| 100 | 23.1 |
| 125 | 26.7 |
| 160 | 24.1 |
| 200 | 30.6 |
| 250 | 32.3 |
| 315 | 35.0 |
| 400 | 39.2 |
| 500 | 44.4 |
| 630 | 47.9 |
| 800 | 50.7 |
| 1000 | 51.5 |
| 1250 | 54.6 |
| 1600 | 58.6 |
| 2000 | 60.9 |
| 2500 | 63.1 |
| 3150 | 64.2 |
| 4000 | 66.1 |
| 5000 | 66.4 |
| DnT,w（C；Ctr） | 44（-2；-7） |

3.3腾讯科技（深圳）有限公司试听室测试结果

内部净空尺寸为5.1 m×4.1 m×2.6 m，测试示图：见图3

图3 测试示图

3.3.1 混响时间测试结果见表13

表13 混响时间测试结果

| 频率（Hz） | 混响时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混响时间平均值（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 0.30 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| 125 | 0.37 | 0.49 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.46 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.30 |
| 160 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.24 |
| 200 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 250 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.30 |
| 315 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
| 400 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.34 |
| 500 | 0.47 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.43 |
| 630 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| 800 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.50 | 0.49 |
| 1000 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.44 | 0.50 |
| 1250 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.53 | 0.56 |
| 1600 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.51 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.57 |
| 2000 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| 2500 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| 3150 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.54 |
| 4000 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
| 5000 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
| 6300 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 8000 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.46 |
| 10000 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |

3.3.2 声压级均匀性测试结果见表14

表14 声压级均匀性测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级均匀性（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 77.6 | 81.7 | 80.8 | 77.9 | 76.1 | 81.1 | 80.1 | 74.1 | 74.4 | 79.1 | 2.7 |
| 125 | 84.3 | 89.8 | 90.4 | 85.4 | 87.1 | 89.6 | 88.0 | 85.4 | 88.8 | 90.3 | 2.2 |
| 160 | 89.0 | 92.6 | 89.5 | 82.7 | 90.0 | 93.0 | 90.0 | 84.7 | 82.9 | 83.3 | 4.0 |
| 200 | 87.2 | 88.8 | 90.6 | 80.7 | 88.5 | 88.6 | 90.7 | 82.4 | 81.2 | 88.6 | 3.8 |
| 250 | 86.4 | 90.7 | 85.5 | 83.1 | 86.8 | 90.8 | 84.3 | 81.9 | 85.6 | 85.4 | 2.9 |
| 315 | 86.6 | 90.6 | 88.0 | 84.7 | 87.3 | 90.6 | 87.3 | 84.7 | 89.6 | 85.1 | 2.3 |
| 400 | 90.3 | 89.5 | 89.4 | 85.4 | 90.5 | 89.3 | 87.3 | 86.0 | 89.9 | 89.1 | 1.8 |
| 500 | 87.1 | 89.1 | 89.1 | 86.8 | 86.2 | 89.5 | 88.2 | 86.3 | 89.1 | 88.3 | 1.3 |
| 630 | 86.8 | 87.9 | 87.5 | 86.1 | 86.7 | 88.7 | 87.2 | 84.8 | 88.2 | 87.0 | 1.1 |
| 800 | 86.1 | 87.8 | 84.0 | 84.3 | 86.6 | 90.3 | 83.3 | 86.7 | 89.0 | 84.1 | 2.3 |
| 1000 | 85.8 | 83.7 | 83.9 | 84.4 | 85.5 | 85.6 | 83.2 | 84.8 | 85.5 | 83.6 | 1.0 |
| 1250 | 86.8 | 86.4 | 84.7 | 85.9 | 87.2 | 86.7 | 85.8 | 85.6 | 86.7 | 86.0 | 0.7 |
| 1600 | 88.8 | 89.8 | 88.9 | 88.6 | 88.3 | 89.0 | 87.2 | 88.3 | 88.0 | 88.9 | 0.7 |
| 2000 | 86.2 | 87.2 | 86.4 | 84.5 | 86.4 | 85.6 | 84.5 | 86.1 | 86.8 | 85.9 | 0.9 |
| 2500 | 86.2 | 87.5 | 86.7 | 86.3 | 87.2 | 87.1 | 87.4 | 87.3 | 86.5 | 86.5 | 0.5 |
| 3150 | 84.0 | 85.0 | 84.3 | 84.5 | 85.3 | 86.3 | 84.3 | 84.1 | 85.8 | 85.4 | 0.8 |
| 4000 | 84.9 | 85.8 | 84.3 | 83.6 | 85.4 | 85.4 | 83.5 | 83.4 | 83.6 | 84.6 | 0.9 |
| 5000 | 83.1 | 83.5 | 82.9 | 82.1 | 83.8 | 83.6 | 82.0 | 82.3 | 82.3 | 82.9 | 0.7 |
| 6300 | 77.9 | 77.2 | 78.3 | 75.7 | 78.8 | 78.9 | 77.2 | 77.4 | 78.9 | 78.1 | 1.0 |
| 8000 | 71.6 | 71.8 | 70.8 | 69.6 | 73.1 | 71.5 | 70.4 | 70.8 | 69.7 | 69.7 | 1.1 |
| 10000 | 61.8 | 61.8 | 61.3 | 61.1 | 63.3 | 63.9 | 60.8 | 62.1 | 61.2 | 63.4 | 1.1 |

3.3.3 背景噪声测试结果见表15

表15 背景噪声测试结果

| 频率（Hz） | 背景噪声（dB） |  |  | 背景噪声平均值（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 100 | 33.1 | 30.7 | 27.6 | 31.0 |
| 125 | 21.7 | 21.6 | 23.4 | 22.3 |
| 160 | 24.1 | 24.6 | 28.1 | 26.0 |
| 200 | 11.3 | 10.4 | 17.1 | 14.0 |
| 250 | 6.6 | 5.9 | 12.0 | 9.1 |
| 315 | 3.7 | 3.8 | 7.9 | 5.6 |
| 400 | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 2.9 |
| 500 | 1.0 | 0.9 | 3.1 | 1.8 |
| 630 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 1.4 |
| 800 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.5 |
| 1000 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 2.2 |
| 1250 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
| 1600 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.6 |
| 2000 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.3 |
| 2500 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.2 |
| 3150 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
| 4000 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.6 |
| 5000 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 |
| 6300 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 |
| 8000 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |
| 10000 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| A计权 | 19.9 | 19.4 | 20.4 | 19.9 |

3.3.4试听室与观察室间的隔声量测试结果见表16、表17、表18

表16 观察室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 63.4 | 59.9 | 60.5 | 59.0 | 62.3 | 59.4 | 56.5 | 55.2 | 56.1 | 57.4 | 59.7 |
| 125 | 68.0 | 64.7 | 64.1 | 68.7 | 67.3 | 67.0 | 66.8 | 67.3 | 68.3 | 66.3 | 67.1 |
| 160 | 75.9 | 78.2 | 78.8 | 77.0 | 75.2 | 77.6 | 72.0 | 72.9 | 77.3 | 78.1 | 76.7 |
| 200 | 81.4 | 80.7 | 83.4 | 80.7 | 76.7 | 78.6 | 80.1 | 80.0 | 85.1 | 78.5 | 81.1 |
| 250 | 76.2 | 82.9 | 85.3 | 82.9 | 81.9 | 80.6 | 88.5 | 86.7 | 86.6 | 85.4 | 84.8 |
| 315 | 79.0 | 85.0 | 84.9 | 84.3 | 82.7 | 84.6 | 83.1 | 82.6 | 84.3 | 83.3 | 83.6 |
| 400 | 84.4 | 85.5 | 86.2 | 87.1 | 83.2 | 87.9 | 84.5 | 82.7 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| 500 | 86.9 | 82.8 | 85.9 | 83.9 | 84.8 | 85.3 | 85.2 | 85.5 | 82.2 | 84.1 | 84.9 |
| 630 | 81.9 | 85.1 | 86.8 | 83.6 | 81.9 | 82.2 | 84.9 | 84.1 | 85.3 | 84.6 | 84.3 |
| 800 | 85.0 | 86.9 | 87.0 | 84.0 | 83.1 | 83.4 | 86.3 | 86.8 | 85.3 | 84.9 | 85.5 |
| 1000 | 85.7 | 85.7 | 86.5 | 85.7 | 86.2 | 84.7 | 84.8 | 84.9 | 85.2 | 84.7 | 85.4 |
| 1250 | 82.1 | 84.0 | 84.8 | 86.1 | 83.0 | 84.3 | 85.3 | 83.9 | 84.1 | 83.6 | 84.2 |
| 1600 | 87.0 | 87.0 | 87.1 | 87.7 | 88.3 | 86.2 | 87.4 | 88.0 | 87.4 | 86.9 | 87.3 |
| 2000 | 87.0 | 86.1 | 87.3 | 87.2 | 86.4 | 85.9 | 87.4 | 87.6 | 87.9 | 86.5 | 87.0 |
| 2500 | 88.4 | 88.5 | 89.1 | 88.8 | 87.2 | 88.5 | 87.7 | 88.8 | 89.5 | 88.2 | 88.5 |
| 3150 | 88.4 | 87.5 | 88.2 | 88.9 | 86.9 | 87.9 | 88.7 | 88.4 | 88.7 | 87.8 | 88.2 |
| 4000 | 87.1 | 87.1 | 87.9 | 88.7 | 86.8 | 87.7 | 87.5 | 88.5 | 89.0 | 87.5 | 87.8 |
| 5000 | 85.8 | 85.6 | 86.7 | 86.6 | 85.1 | 85.9 | 86.6 | 87.5 | 87.3 | 85.7 | 86.3 |

表17 试听室声压级测试结果

| 频率（Hz） | 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 100 | 31.4 | 27.0 | 32.0 | 37.9 | 36.1 | 32.8 | 32.9 | 28.6 | 28.0 | 34.2 | 33.3 |
| 125 | 32.2 | 29.2 | 30.4 | 34.9 | 34.0 | 35.8 | 35.5 | 31.4 | 31.7 | 36.3 | 33.7 |
| 160 | 35.3 | 36.2 | 33.8 | 40.5 | 38.7 | 40.6 | 40.9 | 36.3 | 38.6 | 42.3 | 39.1 |
| 200 | 43.2 | 41.1 | 43.6 | 46.3 | 46.3 | 47.0 | 47.6 | 41.8 | 40.9 | 45.5 | 44.9 |
| 250 | 42.8 | 40.6 | 43.1 | 48.4 | 43.4 | 46.3 | 46.2 | 43.0 | 42.3 | 46.3 | 44.9 |
| 315 | 42.1 | 38.3 | 40.7 | 44.7 | 41.9 | 44.4 | 44.6 | 41.5 | 41.4 | 44.0 | 42.8 |
| 400 | 43.6 | 39.8 | 41.3 | 43.4 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 42.1 | 39.7 | 45.0 | 43.4 |
| 500 | 44.9 | 40.4 | 42.5 | 46.8 | 42.2 | 43.3 | 43.5 | 44.4 | 44.9 | 44.3 | 44.0 |
| 630 | 45.4 | 42.8 | 43.2 | 47.2 | 43.4 | 46.7 | 46.9 | 43.8 | 43.8 | 45.6 | 45.2 |
| 800 | 46.9 | 46.7 | 44.9 | 48.7 | 48.5 | 49.9 | 50.0 | 47.2 | 46.3 | 49.3 | 48.1 |
| 1000 | 47.8 | 45.7 | 45.8 | 48.5 | 47.9 | 48.8 | 48.8 | 47.8 | 47.7 | 49.2 | 47.9 |
| 1250 | 43.7 | 43.1 | 43.5 | 47.1 | 43.6 | 45.8 | 45.7 | 44.4 | 43.5 | 46.1 | 44.9 |
| 1600 | 44.5 | 42.9 | 43.4 | 47.3 | 44.4 | 46.4 | 46.4 | 46.0 | 44.6 | 47.5 | 45.6 |
| 2000 | 43.1 | 40.4 | 41.2 | 46.0 | 42.4 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 42.7 | 44.9 | 43.4 |
| 2500 | 45.4 | 41.6 | 41.6 | 45.7 | 42.4 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 43.9 | 45.5 | 44.2 |
| 3150 | 44.5 | 40.0 | 40.8 | 45.5 | 41.0 | 42.6 | 42.5 | 43.4 | 42.4 | 43.1 | 42.9 |
| 4000 | 42.7 | 37.3 | 39.7 | 44.2 | 38.1 | 40.8 | 40.7 | 42.3 | 41.6 | 40.9 | 41.3 |
| 5000 | 39.5 | 34.0 | 37.1 | 41.4 | 34.4 | 37.6 | 37.4 | 39.5 | 39.1 | 38.0 | 38.3 |

表18 隔声性能测试结果

| 频率（Hz） | 标准化声压级差DnT（dB） |
| --- | --- |
| 100 | 25.8 |
| 125 | 31.5 |
| 160 | 34.7 |
| 200 | 31.8 |
| 250 | 37.8 |
| 315 | 39.0 |
| 400 | 40.4 |
| 500 | 40.2 |
| 630 | 38.0 |
| 800 | 37.3 |
| 1000 | 37.5 |
| 1250 | 39.9 |
| 1600 | 42.3 |
| 2000 | 44.1 |
| 2500 | 45.0 |
| 3150 | 45.6 |
| 4000 | 46.7 |
| 5000 | 48.2 |
| DnT,w（C；Ctr） | 41（-1；-3） |