
	

	风力发电机组机械状态（振动）监测装置校准规范


	编制说明

	（征求意见稿）

	2020年4月



1、 任务来源
本校准规范是依据国家市场监督管理总局司（局）函计量函[2019]42号 市场监督总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知，规范归口单位为全国振动冲击转速计量技术委员会。
2、 制定目的
近年来，我国风电行业快速发展，我国已经成为全球主要的风电市场之一，风电装机量和风力发电量逐年增长。由于需要长期承受复杂的交变风力载荷，风电机组传动系统发生故障的风险较大，因此，对风电机组实施在线振动监测，可有效地保障风电机组的长期、安全、可靠运行，并显著降低维护成本。但是，目前我国风电机组振动监测装置的后续溯源一直没有得到解决，振动监测装置的测量准确性无法保证，对风电机组的运行带来极大安全隐患。
3、 制定依据
本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，结合GB/T 35854-2018《风力发电机组及其组件机械振动测量与评估》、NB/T 31129-2018《风力发电机组振动状态评价导则》，JJG 676-2019《测振仪》等编写本规范，以满足风电机组振动监测装置生产制造企业、广大用户和计量机构的校准需求。
4、 编制过程
2018年11月进行本校准规范立项申请，对本项目的必要性、意义、国内外水平现状和发展趋势、具备的基础、关键技术和工作内容等进行了论证，编制了国家计量技术法规项目计划任务书，对工作任务进行了分工。具体实施过程如下：
2018年12月完成了立项申请报告；
2019年3月开始积极组织和落实编制组成员，开展资料收集工作；
2019年12月进行了第一起草人变更；
2020年12月，完成了相关验证试验；
2021年6月，完成了校准规范初稿编制；
2025年10月，MTC6技术委员会组织初审，对下列意见进行汇总，并予以修改。
	序号
	章条编号
	
意见内容

	理由

	1
	1
	去掉在线和离线，参考GB/T 35854-2018
	

	2
	5
	需重新考虑技术校准项目
	

	3
	7
	校准方法需要重新考虑，建议进行实验室校准，现场校准难以实现
	

	4
	7.4
	肩并肩校准不可取，应采用背靠背校准方式
	


5、 主要技术内容的说明
5.1 关于范围
本规范适用于0.1Hz~10kHz频率范围内风力发电机组振动监测装置的校准。
5.2 关于计量特性
5.2.1  示值误差
5.2.2  测量通道一致性
5.3 关于测量标准仪器
	序号
	名称
	技术要求
	备注

	1
	测振仪
	幅值频率响应：±5%；
幅值线性度：±5%；
频率最大允许误差：±0.5%。
	

	2
	信号发生器
	输出电压范围：-10V～+10V，MPE：±0.5%；
输出频率范围：1Hz～1MHz，MPE：±0.1%；
每通道输出电流带载能力：≥20mA；
正弦信号频率稳定度：±0.1%；
正弦信号幅值稳定性：±0.1%。
	

	3
	参考加速度计套组（可选）
	参考条件下，不确定度：1%（k=2）；
通频带，不确定度：2%（k=2）。
	

	4
	动态信号分析仪（可选）
	频率范围：（0.1~10k）Hz；
频率最大允许误差：±0.01%；
交流电压测量最大允许误差：±0.2%。
	

	5
	IEPE适调器
	频率范围：（0.5-30k）Hz；
精度：±1%；
增益：1。
	

	6
	力锤
	量程：1kN；
力锤激励产生的振动达到被测传感器满量程的10%。
	配橡胶、尼龙、铝和不锈钢缓冲头


6、 [bookmark: _GoBack]验证试验的情况和结果
通过试验手段来验证本标准的技术方法。通过大量试验，证明对标准仪器的选择，校准点的选择以及采用的校准方法是正确可行的。选择不同型号、生产厂家的被校装置进行试验，具体试验结果见试验验证报告。 
7、 与国外同类标准水平的对比分析
未查到国内外相同标准。




