JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202

电动汽车供电设备型式评价大纲

电动汽车交流充电桩

Program of Pattern Evaluation of Electric Vehicle Conductive Supply Equipment — AC Charging Spot for Electric Vehicles

202×××××发布                202×××××实施

国家市场监督管理总局  发 布

电动汽车供电设备型式评价大纲

JJFXXXX－202X

电动汽车交流充电桩

Program of Pattern Evaluation of Electric Vehicle

Conductive Supply Equipment — AC Charging Spot for Electric Vehicles

归 口 单 位： 全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本大纲委托全国电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	5

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语及定义	3

4  概述	4

4.1 用途和原理	4

4.2 关键零部件及其主要性能指标	4

5.1  计量单位	4

5.2  准确度等级	5

5.3  标识	5

5.4  封印	5

6  计量要求	5

6.1  额定工作条件	5

6.2  准确度要求	5

7  通用技术要求	6

7.1  通用要求	6

7.2  适用性	6

7.3  数据访问	6

7.4  允许的影响量	6

7.5  允许的干扰	8

7.6  耐久性	9

7.7  软件控制部件及供电设备的要求	9

8  型式评价项目表	9

9  申请单位应提交的技术资料和试验样机	11

10  试验项目的试验条件和方法以及数据处理和合格判据	11

10.1  通用要求	11

10.2  最大允许误差符合性试验	12

10.3  影响量试验	15

10.4  干扰试验	26

10.5  耐久性	33

10.6  软件测试	34

10.7  充电连接装置的更换要求试验	34

11  试验项目所用计量器具和设备表	36

附录A（资料性） 交流充电桩电能误差虚负荷测试方法	38

附录B 型式评价记录格式	40

附录C 型式评价报告格式	40

附录D 型式评价保存样机的说明格式	40

# 引言

本大纲依据国家计量技术规范JJF 1016－2014《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF 1015－2014《计量器具型式评价通用规范》编制。

本大纲以GB/T 29318-2024《电动汽车非车载充电机电能计量》、GB/T 28569-2024《电动汽车交流充电桩电能计量》、国际法制计量组织(OIML)的 OIML R22:202X 《电动汽车供电设备》（Electrical Vehicle Supply Equipment （EVSE））为技术依据，结合我国电动汽车供电设备的技术水平和行业现状制定。包含如下3个部分：

——JJF XXXX.1-20XX 《电动汽车供电设备型式评价大纲 通用要求》；

——JJF XXXX.2-20XX 《电动汽车供电设备型式评价大纲 电动汽车交流充电桩》；

——JJF XXXX.3-20XX 《电动汽车供电设备型式评价大纲 电动汽车非车载充电机》。

在使用《电动汽车供电设备型式评价大纲》进行电动汽车供电设备的型式评价试验时，应根据供电设备的特征选择大纲相应的部分。

本大纲为首次发布。

电动汽车供电设备型式评价大纲 电动汽车交流充电桩

# 1  范围

本型式评价大纲适用于分类编码为15900000的供电网侧额定电压不超过1000 V AC，频率为50 Hz或60 Hz的电动汽车交流充电桩（以下简称交流充电桩）的型式评价。

本大纲不适用于采用无线电能传输技术的交流充电桩。

# 2  引用文件

本大纲引用下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 2356-2025 计量器具软件标识通用要求

GB/T 29317-2021 电动汽车充换电设施术语

GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 18487.2-2026 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

GB/T 28569-2024 电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h＋12h循环)

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17626.34-2012 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB 38775.1-2020 电动汽车无线充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2023电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

OIML R 22 电动汽车供电设备（EVSE）（Electrical Vehicle Supply Equipment （EVSE））

IEC 61000-4-2:2025《电磁兼容（EMC）—第4-2部分：试验和测量技术—静电放电抗扰度试验》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test）

IEC 61851-21-2:2018《电动汽车传导充电系统—第21-2部分：电动汽车与交流/直流电源传导连接的要求—非车载电动汽车充电系统的电磁兼容性（EMC）要求》（Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems）

IEC TR 61000-4-1:2016《电磁兼容（EMC）—第4-1部分：试验和测量技术—IEC 61000-4系列概述》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series）

IEC 61000-4-4:2012《电磁兼容（EMC）—第4-4部分：试验和测量技术—电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test）

IEC 61000-4-11:2020《电磁兼容（EMC）—第4-11部分：试验和测量技术—每相输入电流不超过16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase）

IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009+AMD2:2025《电磁兼容（EMC）—第4-34部分：试验和测量技术—每相主电流大于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with mains current more than 16 A per phase）

IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017《电磁兼容（EMC）—第4-5部分：试验和测量技术—浪涌抗扰度试验》（Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test）

IEC 60068-2-5:2018《环境试验—第2-5部分：试验—试验S：地面模拟太阳辐射及太阳辐射试验和耐候性指南》（Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering）

IEC 60068-2-2:2025《环境试验—第2-2部分：试验—试验B：干热》（Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat）

IEC 60068-3-1:2023《环境试验—第3-1部分：支持文件和指南—低温和干热试验》（Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests）

IEC 60068-2-1:2025《环境试验—第2-1部分：试验—试验A：低温》（Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold）

IEC 60068-3-1:2023《环境试验—第3-1部分：支持文件和指南—低温和干热试验》（Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests）

IEC 60068-2-78:2025《环境试验—第2-78部分：试验—试验Cab：恒定湿热》（Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state）

IEC 60068-3-4:2023《环境试验—第3-4部分：支持文件和指南—湿热试验》（Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests）

IEC 60068-2-30:2025《环境试验—第2-30部分：试验—试验Db：交变湿热（12 h + 12 h循环）》（Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)）

IEC 60068-3-4:2023《环境试验—第3-4部分：支持文件和指南—湿热试验》（Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语及定义

见JJF XXXX.1-202X第3章。

# 4  概述

## 4.1 用途和原理

电动汽车交流充电桩通过专用的充电连接装置与车辆相连，直接向车载充电机提供单相或三相交流电源；其工作原理主要依靠内部控制单元与车辆进行模拟信号交互，在确认安全状态后对可控开关器件或接触器实施通断控制以完成电能传输，设备本体不具备电能形式变换功能。

在系统结构与关键技术特征上，交流充电桩具有模块化构建特征，主要由机柜、交流配电及分流模块、控制保护单元、人机交互与计费单元、交流电能计量模块及充电连接装置等部件组成。在法制计量属性方面，交流充电桩须配置符合现行国家标准及检定规程要求的专用智能电能计量模块，具备准确获取实时测量参数、多费率时段电能计量累加、防未授权篡改以及异常状态告警等核心功能。

## 4.2 关键零部件及其主要性能指标

关键零部件及其主要性能指标，见表1。

关键零部件及其主要性能指标

| 序号 | 关键零部件 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制板（含控制导引电路） | 型号 材质 |  |
| 2 | 计量器件 | 型号 规格 | 内部计量模块或电能表 |
| 3 | 电流传感器 | 型号 规格 |  |
| 4 | 充电连接装置 | 型号 规格 |  |
| 5 | 指示显示器 | 材质 工作温度 视角 软件版本及标识 | 若有 |
| 6 | 充电桩外壳 | 材质 |  |
| 7 | 内部时钟 | 型号 规格 |  |
| 注1：应在型式评价报告中描述交流充电桩的关键零部件；当交流充电桩的关键零部件发生变化时，交流充电桩应进行相应的性能确认试验或重新进行型式评价试验。 注2：可根据实际情况适当增加其他关键零部件。 |  |  |  |

5  法制管理要求

## 5.1  计量单位

见JJF XXXX.1-202X第5.1条。

## 5.2  准确度等级

交流充电桩的准确度等级分为A/2级、B/1级、C/0.5级。

## 5.3  标识

见JJF XXXX.1-202X第5.3条。

## 5.4  封印

见JJF XXXX.1-202X第5.4条。

# 6  计量要求

6.1  额定工作条件

额定工作条件按表2规定。

额定工作条件

| 条件或影响量 | 值，范围 |
| --- | --- |
| 频率 | fnom ± 2%，fnom为50 Hz或60 Hz。 如果制造商规定了一个以上的标称频率，额定工作条件为所有fnom± 2%频率的组合。 |
| 电压 | 对于每个Unom，为0.9Unom ~1.1Unom。 |
| 电流 | A/2级; B/1级; C/0.5级. Imin; ≤0.5×Itr; ≤0.5×Itr; ≤0.3×Itr. Imax; ≥10×Itr; ≥10×Itr; ≥10×Itr. Imin、Itr、Imax由制造商指定。 |
| 功率因数 | ≥ 0.9 |
| 温度 | 制造商规定的下限温度至上限温度。 应从以下值中选择低温限值： –55℃、–40℃、–25℃、–10℃、+5℃。 应从以下值中选择高温限值： +30℃、+40℃、+55℃、+70℃、+85℃。 |
| 差模电流 | 交流充电桩在2kHz～150 kHz频率范围内存在差模电流时，应正常工作。 |
| 最小被测量 | MMQ不得大于0.1 kWh。 |

6.2  准确度要求

6.2.1  电能潮流方向

见JJF XXXX.1-202X 第6.2.1条。

6.2.2  基本最大允许误差

交流充电桩工作在参比条件下时，固有误差（以百分数形式表示）应在表3给出的基本最大允许误差范围之内。

同一试验点下，相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过表3中所示的基本最大允许误差绝对值的1/5。

基本最大允许误差（BMPE）

| 量值 |  | 各等级交流充电桩的基本最大允许误差(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流 I | 功率因数 | A/2级 | B/1级 | C/0.5级 |
| Imin ≤I＜Itr | ＞0.9 | ±2.5 | ±1.5 | ±1.0 |
| Itr ≤ I ≤Imax | ＞0.9 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 |

6.2.3  常数试验

见JJF XXXX.1-202X第 6.2.3条。

6.2.4  重复性试验

见JJF XXXX.1-202X 第6.2.4条。

6.3  时间（时刻）示值误差

见JJF XXXX.1-202X 第6.3条。

# 7  通用技术要求

7.1  通用要求

见JJF XXXX.1-202X第7.1条。

7.2  适用性

见JJF XXXX.1-202X第7.2条。

7.3  数据访问

见JJF XXXX.1-202X第7.3条。

## 7.4  允许的影响量

当交流充电桩除温度外均在参比条件下工作时，平均温度系数应满足表4的规定。

平均温度系数极限

| 影响量 | 值 | 电流值 | 各等级交流充电桩的平均温度系数极限（% / ℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A/2级 | B/1级 | C/0.5级 |
| 温度 | 整个温度范围，按不低于15℃不高于23℃的间隔划分。 | Itr≤ I ≤Imax | ±0.1 | ±0.05 | ±0.03 |

除了负载电流在额定工作范围内的某点保持恒定外，交流充电桩工作在参比条件下时，任何单一影响量从参比条件变化至表5规定的极限时，由此引起的误差偏移应满足表5规定的限值。

误差偏移适用于电流值I，其中 Itr≤ I ≤Imax。

每一影响量试验结束后，交流充电桩应能正常工作。

由影响量引起的误差偏移极限

| 影响量 | 值 | 试验方法 条款号 | 在以下情况下视为满足...① | 各等级交流充电桩误差偏移极限(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A/2级 | B/1级 | C/0.5级 |
| 自热 | 持续电流Imax | 10.3.2 | - | ± 1.0 | ±0.5 | ±0.25 |
| 电压改变 | 0.9Unom≤U≤1.1 Unom | 10.3.4 | b | ± 1.0 | ±0.7 | ±0.2 |
| 频率改变 | 0.98 fnom≤f≤1.02 fnom | 10.3.5 | a或b | ± 0.8 | ±0.5 | ±0.2 |
| 电压和电流电路中的谐波② | 畸变因数： 0~5% I、0~10% U | 10.3.6 | a或b | ± 1.0 | ±0.6 | ±0.3 |
| 逆相序 | 任意两相交换 | 10.3.7 | a或b | ± 1.5 | ±1.5 | ±0.1 |
| 外部恒定磁感应③ | 200 mT，距离磁芯表面 30 mm | 10.3.8 | b | ± 3.0 | ± 1.5 | ± 0.75 |
| 外部工频磁场 | 400 A/m | 10.3.9 | b | ± 2.5 | ± 1.3 | ± 0.5 |
| 射频电磁场辐射 | f = (80 ~ 6000) MHz，场强≤10 V/m | 10.3.10 | b | ± 3.0 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| 传导差模电流干扰试验 | 最高150kHz | 10.3.11 | a或b | ± 3.0 | ± 2.0 | ± 2.0 |
| 射频电磁场感应的传导骚扰④ | f = (0.15 ~ 80)MHz， 幅值≤10 V | 10.3.12 | a或b | ± 3.0 | ± 2.0 | ± 1.0 |
| 辅助装置工作⑤ | 辅助装置工作，I = Itr 和Imax | 10.3.13 | - | ± 0.7 | ± 0.3 | ± 0.15 |
| ① 如果交流充电桩按以下方式制造，则视为已满足部分要求： （a）配备有CPA标识的电能表，其型式认证规范符合或超过本大纲的要求。交流充电桩的电能计量功能由该电能表实现，但其他法制相关功能由该电能表以外的组件提供（如法制交易数据计算、法制相关显示、法制相关软件功能等）。 （b）与（a）相同，但电能表的显示装置被用作交流充电桩的法制相关显示，且所有法制相关功能均由该电能表执行。 ② 电流有效值不高于Imax且电流峰值不高于1.41 Imax。 ③ 制造商可额外增加检测到大于200 mT的恒定磁感应强度的报警功能。 ④ 直接或间接的射频电磁场传导骚扰。 ⑤ 仅适用于在充电过程中可能使用（但非必需）的那些辅助设备。 |  |  |  |  |  |  |

## 7.5  允许的干扰

### 7.5.1  通用要求

交流充电桩应能承受正常使用过程中可能遭遇的各种干扰。对于表6和表7中所列出的任何干扰，交流充电桩均不得发生损坏，并应满足对应表格中的要求。

如果干扰中断了能量传输，则应满足以下任一条件：（a）能量传输停止，且本次交易可完整、准确结算；或（b）当干扰消除后，恢复能量传输，待充电结束后本次交易可完整、准确结算；法定计量交易相关数据不得丢失、篡改；或（c）舍弃本次计量结果，不将本次测量数据用于计费结算。

如果交流充电桩在表6和表7规定的干扰条件下运行，且当前无正在进行的计量交易，则测试输出的计度器数值或脉冲信号产生的任何变化均不予判定。

### 7.5.2  电气干扰

当交流充电桩受到以下电气干扰时，应满足7.5.1的要求。

电气干扰

| 干扰量 | 试验方法条款号 | 干扰等级 | 允许的影响 | 在以下情况下视为满足...① |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电 | 10.4.2 | 6 kV 接触放电； 8 kV 空气放电 | 试验后，误差偏移不大于 基本最大允许误差。 | b |
| 电快速瞬变脉冲群 | 10.4.3 | 电压和电流回路：±4 kV（非住宅环境）或±2kV（住宅环境） 辅助回路：±1 kV | 试验中，误差偏移不大于 基本最大允许误差。 | b |
| 电压暂降和短时中断 | 10.4.4 | 电压降至0%、40%、70%和80%的残余电压水平，持续时间最长可达5秒。 | 试验后，误差偏移不大于 基本最大允许误差。 | b |
| 浪涌 | 10.4.5 | 电压回路： 线路之间2 kV，线路与地之间4 kV 辅助回路：线路之间1 kV，线路与地之间2 kV | 试验后，误差偏移不大于 基本最大允许误差。 | b |
| 短时过电流 | 10.4.6 | 30Ima，持续0.5个周期 | 试验后，误差偏移不大于 基本最大允许误差。 | a或b |
| ① 如果交流充电桩按以下方式制造，则视为已满足部分要求： （a）配备有CPA标识的电能表，其型式认证规范符合或超过本大纲的要求。交流充电桩的电能计量功能由该电能表实现，但其他法制相关功能由该电能表以外的组件提供（如法制交易数据计算、法制相关显示、法制相关软件功能等）。 （b）与（a）相同，但电能表的显示装置被用作交流充电桩的法制相关显示，且所有法制相关功能均由该电能表执行。 |  |  |  |  |

### 7.5.3  环境干扰

当交流充电桩受到以下环境干扰时，应满足7.5.1的要求。

环境干扰

| 干扰量 | 试验方法条款号 | 干扰等级 | 允许的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光辐射防护 | 10.4.7.1 | 10个周期，每个周期包括8小时光照和16小时黑暗。 | 仅适用于暴露在阳光直射下的户外交流充电桩，其标识的外观和指示装置的可读性均无变化。 |
| 高温 | 10.4.7.2 | 高于交流充电桩上限温度一个等级的温度，试验时间2h。 | 试验后，误差偏移不得大于 1.0 BMPE。 |
| 低温 | 10.4.7.3 | 低于交流充电桩下限温度一个等级的温度，试验时间2h。 | 试验后，误差偏移不得大于 1.0 BMPE。 |
| 交变湿热 | 10.4.7.4 10.4.7.5 | H1：30℃，85%； H2：25℃，95% 到 40℃，93%循环； H3：25℃，95% 到 55℃，93%循环。 | 试验后，误差偏移不得大于 1.0 BMPE。 无明显机械损伤或腐蚀。 |

注：关于湿度，制造商应指定交流充电桩的环境类别：

H1：无冷凝水、降水或结冰的封闭场所;

H2：交流充电桩可能暴露于冷凝水、非降雨来源的水源以及结冰情况下的封闭场所;

H3：具有平均气候条件的开放区域。

## 7.6  耐久性

见JJF XXXX.1-202X第7.6条。

7.7  软件控制部件及供电设备的要求

见JJFXXXX.1-202X第7.7条。

# 8  型式评价项目表

型式评价项目见表8。

型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目名称 | 要求条款 | 试验方法条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 5.1 | － | 观察项目 |
| 2 | 准确度等级 | 5.2 | － | 观察项目 |
| 3 | 标识 | 5.3 | － | 观察项目 |
| 4 | 封印 | 5.4 | － | 观察项目 |
| 二、计量要求 |  |  |  |  |
| 5 | 初始固有误差 | 6.2.2 | 10.2.1 | 试验项目 |
| 6 | 常数试验 | 6.2.3 | 10.2.2 | 试验项目 |
| 7 | 重复性试验 | 6.2.4 | 10.2.3 | 试验项目 |
| 8 | 时钟时刻误差 | 6.3 | 10.2.4 | 试验项目 |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |
| 9 | 适用性 | 7.2 | － | 观察项目 |
| 10 | 数据访问 | 7.3 | － | 观察项目 |
| 11 | 自热 | 7.4 | 10.3.2 | 试验项目 |
| 12 | 温度影响 | 7.4 | 10.3.3 | 试验项目 |
| 13 | 电压改变 | 7.4 | 10.3.4 | 试验项目 |
| 14 | 频率改变 | 7.4 | 10.3.5 | 试验项目 |
| 15 | 电压和电流电路中的谐波 | 7.4 | 10.3.6 | 试验项目 |
| 16 | 逆相序 | 7.4 | 10.3.7 | 试验项目 |
| 17 | 外部恒定磁感应试验 | 7.4 | 10.3.8 | 试验项目 |
| 18 | 外部工频磁场试验 | 7.4 | 10.3.9 | 试验项目 |
| 19 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.4 | 10.3.10 | 试验项目 |
| 20 | 传导差模电流干扰试验 | 7.4 | 10.3.11 | 试验项目 |
| 21 | 射频电磁场感应的传导骚扰试验 | 7.4 | 10.3.12 | 试验项目 |
| 22 | 辅助装置工作 | 7.4 | 10.3.13 | 试验项目 |
| 23 | 静电放电试验 | 7.5.2 | 10.4.2 | 试验项目 |
| 24 | 电快速瞬变脉冲群试验 | 7.5.2 | 10.4.3 | 试验项目 |
| 25 | 电压暂降和短时中断试验 | 7.5.2 | 10.4.4 | 试验项目 |
| 26 | 电源线路浪涌试验 | 7.5.2 | 10.4.5 | 试验项目 |
| 27 | 短时过电流试验 | 7.5.2 | 10.4.6 | 试验项目 |
| 28 | 阳光辐射防护试验 | 7.5.3 | 10.4.7.1 | 试验项目 |
| 29 | 高温试验 | 7.5.3 | 10.4.7.2 | 试验项目 |
| 30 | 低温试验 | 7.5.3 | 10.4.7.3 | 试验项目 |
| 31 | 交变湿热试验 | 7.5.3 | 10.4.7.4 10.4.7.5 | 试验项目 |
| 32 | 耐久性 | 7.6 | 10.5 | 试验项目 |
| 33 | 软件控制部件及供电设备的要求 | 7.7 | 10.6 | 文档检查+功能测试 |
| 34 | 充电连接装置的更换要求试验 | 7.2 | 10.7 | 试验项目 |

# 9  申请单位应提交的技术资料和试验样机

见JJF xxxx.1-20xx第9章。

# 10  试验项目的试验条件和方法以及数据处理和合格判据

10.1  通用要求

10.1.1  通用程序

型式评价的项目包括观察项目和试验项目。

应完成以下观察项目：

——检查交流充电桩的计量单位、准确度等级、标识、封印，应符合第5章的要求。

——检查交流充电桩的适用性和数据接口，应符合7.2和7.3的要求。

所有影响量和干扰试验均可采用实负荷或虚负荷测试方法。

采用虚负荷方法进行电能误差测量前，应在与实负荷方法相同的试验条件下，使用相同准确度等级的参考标准电能表，在参比电压Unom及Itr ≤I≤Imax的负载电流范围内，任意选取典型负载点，分别采用虚负荷方法和实负荷方法进行电能误差测量，并计算两种方法测量结果的偏差。该偏差的绝对值不应大于受试交流充电桩电能准确度等级所对应基本最大允许误差的1/5。

具体按下列要求进行：

（一）采用实负荷测试时，应采用与交流充电桩实际运行相同的交易流程，该流程至少包含以下步骤：

1）通过交流充电桩与车辆之间的标准握手协议交换来启动充电会话。出于测试目的，车辆可由车辆模拟器替代，前提是该模拟设备遵循正常握手通信协议；

2）以指定功率水平充电，且充电能量等于或大于最小被测量（MMQ）。

3）通过车辆与交流充电桩间的通信协议，正常结束本次交易；

4）将交流充电桩提供的电能与参考标准的实测电能进行比较。或者，也可使用脉冲比较法进行测量。

（二）采用虚负荷测试时，测试过程中可不要求交流充电桩记录交易数据。交流充电桩的虚负荷测试方法见附录A。

测试前交流充电桩应通电预热15 min。除首个试验项目为初始固有误差外，其余试验项目的顺序不作规定。

如果交流充电桩同时适用于单相和三相运行，则应对这两种配置进行测试。

10.1.2  通用试验条件

除非试验项目另有说明，所有的试验在适用的参比条件下进行。

参比条件见表9。

参比条件及其允差

| 量值 | 参比条件 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | Unom | ±1% |
| 环境温度① | 15℃ ~ 35℃ | － |
| 环境相对湿度① | 45 %～75 % | － |
| 频率 | fnom | ±0.3% |
| 波形 | 正弦波 | d≤2% |
| 标称频率的外部磁感应 | 0 T | ≤0.05 mT |
| 射频电磁场，30 kHz～6 GHz | 0 V/m | ≤1 V/m |
| 负载平衡（三相交流充电桩） | 所有电流回路中的电流相等 | ± 2% |
| ① 每次试验期间，环境温度变化不应超过5℃，相对湿度变化不应超过10%。 注：给出参比条件及其允差是为了确保不同实验室之间的试验结果的再现，并不用于决定试验的准确性。试验过程中影响因子的短时稳定性要求可能会高于表中给出的要求。 |  |  |

测试中的负载条件及其允差

| 量值 | 条件 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | 被测交流充电桩的电流范围 | A/2级、B/1级：±2%；C/0.5级：±1% |
| 功率因数 | 被测交流充电桩的功率因数范围 | 电流与电压的相位差：±2º |
| 注：给出负载条件及其允差是为了确保不同实验室之间的试验结果的再现，并不用于决定试验的准确性。试验过程中影响因子的短时稳定性要求可能会高于表中给出的要求。 |  |  |

10.2  最大允许误差符合性试验

10.2.1  初始固有误差

试验目的：	验证交流充电桩在参比条件下的误差不大于表3规定的基本最大允许误差。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	测量基本误差的试验点顺序应在每个Unom下，从最小电流到最大电流，然后从最大电流到最小电流。每一个试验点，误差结果应是两次测量的平均值。当采用虚负荷测试时，应先行进行虚负荷与实负荷的电能误差比较，其结果应符合10.1.1通用程序的相关要求。

误差试验点：	试验应在功率因数为1的条件下，分别在Imin、Itr、50%Imax和Imax电流点进行，其中每个Unom下输出的能量不应小于最小被测量。且应在所有可能的配置(单相、两相和/或三相)下进行。若交流充电桩具有多个标称输出频率，则应在所有标称输出频率下分别开展试验。

合格判据：	各试验点误差应不超过表3规定的基本最大允许误差。

10.2.2  常数试验

试验目的：	验证交流充电桩的电能计量寄存器和测试输出之间的关系与铭牌标识的常数一致。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

试验程序：	在表9规定的参比输出电压下，交流充电桩输出Itr≤I≤Imax范围内的任一电流，记录一段时间间隔内寄存器记录的电能值以及测试输出的输出脉冲数。

数据处理：   按照式（1）计算交流充电桩常数误差：

eC=NC －EE×100% 	                     （1）

式中：

eC——交流充电桩常数误差，以百分数表示；

N——测试输出的输出脉冲数；

C——铭牌上标识的脉冲常数，imp/kWh；

E——交流充电桩的电能示值，且最小累计值应不小于最小被测量，kWh。

合格判据：	eC不超过基本最大允许误差的10 %。

10.2.3  重复性试验

试验目的：	验证交流充电桩在参比条件下是否符合重复性试验要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表，准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置，准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	重复性试验应采用10.1.1规定的固有误差测试方法进行。在相同试验条件下，对同一交流充电桩的同一试验点进行5次误差测量，每次误差测量完成后，应将交流充电桩断电5 min，重新上电并恢复能量传输后，在相同试验条件下进行下一次误差测量，直至完成该试验点的5次测量。误差测量应采用累计电能法。每次误差测量应采用6.1中规定的最小被测量（MMQ），所累计的电能量应等于该最小被测量。

试验应在输出电压Unom时，分别在10Itr、0.5Imax和Imax电流点进行。

数据处理：	重复性试验的测量结果应为每个试验点下5次误差的标准偏差值。

合格判据：   各试验点的重复性应不大于表3中对应的基本最大允许误差绝对值的1/5。

10.2.4  时间（时刻）示值误差试验

试验目的：	验证交流充电桩在参比条件下是否满足6.3时钟时刻误差的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	标准时钟（时刻）测试仪（装置）。

试验程序：	 在参比条件下，交流充电桩通电预热后，使用时钟测试仪在交流充电桩时基频率测试点连续进行3次测量，每次测量时间为1min，之后计算平均值换算为日计时误差。

交流充电桩显示日期应准确，将交流充电桩显示的时间（时刻）与标准时间（时刻）相比较，记录时间（时刻）值，按式（2）计算时间（时刻）示值误差△T 即：

△                        （2）

式中：

—被检交流充电桩的显示时间（时刻），××时××分××秒 ；

T—标准时钟测试仪的显示时间（时刻），××时××分××秒。

合格判据：	试验结果应满足6.3的要求。

10.3  影响量试验

10.3.1  影响量试验通用要求

影响量试验的目的是验证交流充电桩受到表4和表5中所列出的单个影响量影响时，误差的偏移不应超过表4和表5中规定的误差偏移极限。

在进行单个影响量试验时，除非试验项目另有说明，所有试验应在表9规定的参比电压下进行。

10.3.2  自热

试验目的：	验证交流充电桩能够经受持续的电流Imax，且其误差偏移应符合表5的相应要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	若计量功能不是由单独型式批准的电能表提供，则应按（一）进行自热试验。

若计量功能由单独型式批准的电能表提供，则应按（二）进行自热试验。

若交流充电桩采用降额运行，即充电以最大输出电流开始，经过一定时间后将电流降低至较小值（例如出于安全原因），则应在这些条件下进行自热试验。

方法（一）未采用单独型式批准电能表的交流充电桩自热试验方法：

交流充电桩应在Imax电流下运行3h。

在上述试验运行前和试验结束后立即在相同的、不小于Itr的电流值下进行准确度试验。相对于固有误差的误差变化应符合表5的要求。

方法（二）采用单独型式批准电能表的交流充电桩自热试验方法：

试验开始前，在内置电能表附近不同位置、距电能表1 cm处安装温度传感器。使交流充电桩在室温或更高温度下达到热稳定。在Imax电流下运行时监测温度。试验应持续至少1 h或直至达到温度稳定，并记录测得温度Tm。随后，将测得温度推算至交流充电桩最高工作温度（加上交流充电桩最高工作温度与室温之差）。检查计算得到的电能表最高工作温度是否超过其允许的最高工作温度。

数据处理：	针对方法（二）试验数据处理示例：被试交流充电桩的工作温度范围为−10 ℃～+55 ℃；内置电能表的工作温度范围为−25 ℃～+85 ℃。试验时交流充电桩所处室温为22 ℃。1 h后，在内置电能表附近测得温度为43 ℃、46 ℃、45 ℃。

将其推算至交流充电桩最高工作温度（55 ℃）后，电能表的计算温度分别为：43 ℃+ （55−22）、 46 ℃+ （55−22）、 45 ℃ + （55−22），即分别为76 ℃、79 ℃、78 ℃。由于计算温度均低于电能表最高工作温度（85 ℃），因此满足要求。

合格判据：	方法（一）：交流充电桩自热引起的误差偏移应满足表5的要求；

方法（二）：交流充电桩在其最高工作温度下工作时，电能表的工作温度不应超过其最高工作温度。对于内置单独型式批准电能表本身由多个部件组成（例如分体式传感器和指示装置），且各部件的工作温度范围可能不同的交流充电桩，评估应包括所有部件。

10.3.3  温度影响

试验目的：	验证交流充电桩温度系数是否满足表4的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级；温度试验箱，温度范围满足试验要求，温度波动度不超过±2℃，温度均匀度不超过2℃。

试验程序：	应在温度稳定后测定交流充电桩的误差。测定点包括交流充电桩规定的环境温度上、下限值，以及介于两者之间的下列各温度点：

−55 ºC、−40 ºC、−25 ºC、−10 ºC、+5 ºC、

+23 ºC、+40 ºC、+55 ºC、+70 ºC、+85 ºC。

对于配备了经独立型式批准电能表的交流充电桩，该项试验可简化为仅在极限温度条件下进行误差测定。

数据处理：   平均温度系数可通过式(2)计算得出：

（3）

式中：

c——平均温度系数；

eu——上限温度的误差，%；

el——下限温度的误差，%；

tu——温度间隔的上限温度，℃；

tl——温度间隔的下限温度，℃。

示例： 交流充电桩温度范围 [−25 ℃，+55 ℃] 可划分为4个20 K的区间：[−25 ℃，−5 ℃]、[−5 ℃，+15 ℃]、[+15 ℃，+35 ℃]和[+35 ℃，+55 ℃]。

若误差值@−5 ℃ = 0.5 %，误差值@15 ℃ = 0.8 %，则每K百分误差的变化为（0.8 % − 0.5 %）/20 K = 0.015 %/K，与A、B和C级相符。

若误差值@35 ℃ = 0.3 %，误差值@55 ℃ = 1.2 %，则每K百分误差的变化为（1.2 % − 0.3 %）/20 K = 0.045 %/K，与A和B级相符，但与C级不符。

误差试验点： 试验应在表 9 规定的参比电压条件下进行，误差测试点至少应覆盖 Itr、50% Imax和Imax。

合格判据：	各温度间隔的温度系数应满足表4的要求。

10.3.4  电压改变

试验目的：	验证由电压改变引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	在额定工作电压范围内改变电压时，应测量其与标称电压（Unom）下基本固有误差相比的误差改变量。对于多相交流充电桩，应在各相电压平衡的情况下进行试验。

误差试验点： 试验应分别在 0.9 倍的最小Unom、各Unom以及 1.1倍的最大Unom下进行。试验电流应设定为 50% Imax。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.5  频率改变

试验目的：	验证由频率改变引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	当频率在额定工作范围内改变时，应测量其与标称频率（fnom）下基本固有误差相比的误差改变量。

误差试验点： 试验应在每个fnom ±2%下进行。试验电流应设定为 50% Imax。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.6  电压和电流电路中的谐波

试验目的：	验证由谐波引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	在下列各组试验条件下，应测定其与正弦波条件下基本固有误差相比的误差改变量。谐波幅值分别相对于电压或电流基波分量的幅值进行计算。相位角分别相对于电压或电流基波分量的过零点进行计算。

误差试验点：试验电流应设定为 50% Imax。

试验1：在参比电压为正弦波、电流波形符合 EV#1 且基波电流为 50% Imax的条件下，电能量的测定值应不低于最小被测量。

试验2：在电压波形符合 EV#1 且基波电压等于参比电压，电流波形符合 EV#1 且基波电流为 50% Imax的条件下，电能量的测定值应不低于最小被测量。

试验3：在电压波形符合 EV#2 且基波电压等于参比电压，电流波形符合 EV#1 且基波电流为 50% Imax的条件下，电能量的测定值应不低于最小被测量。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

EV波形#1

| 谐波次数 | 幅值(%) | 相角(°) | 谐波次数 | 幅值(%) | 相角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.25 | 188 |
| 3 | 3.00 | 217 | 4 | 0.20 | 150 |
| 5 | 2.40 | 212 | 6 | 0.16 | 232 |
| 7 | 2.28 | 159 | 8 | 0.15 | 205 |
| 9 | 2.16 | 143 | 10 | 0.14 | 165 |
| 11 | 2.05 | 254 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.95 | 95 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 1.85 | 188 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.76 | 266 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.67 | 168 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 1.59 | 216 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1.51 | 247 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 1.43 | 240 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 1.36 | 120 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 1.29 | 239 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 1.23 | 29 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 1.17 | 133 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 1.11 | 59 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 1.05 | 135 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 1.00 | 370 | 40 | 0.00 | 0.00 |

图1——EV波形#1

EV波形#2

| 谐波次数 | 幅值(%) | 相角(°) | 谐波次数 | 幅值(%) | 相角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3.80 | 217 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2.40 | 212 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2.28 | 159 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2.16 | 143 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2.05 | 254 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.70 | 95 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 1.85 | 188 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.76 | 266 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.67 | 168 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 |

图2——EV波形#2

10.3.7  逆相序

试验目的：	验证交换任意两相引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。本试验仅适用于三相交流充电桩。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	测量交换任意两相相序时的误差，与参比条件下的固有误差相比较。

误差试验点： 试验电流应设定为 50% Imax。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.8  外部恒定磁感应

试验目的：	验证由外部恒定磁场引起的误差偏移是否满足表5的要求。

试验条件：	施加在交流充电桩的磁感应强度为200 mT，其余见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。恒定磁铁（永磁铁，表面积至少为2000 mm2，沿着磁轴的磁感应强度应满足表13中的要求）。

试验程序：	测量交流充电桩在外部恒定磁感应条件下的误差，与无影响时的固有误差相比较。试验时，将磁铁靠近交流充电桩，使 200mT 磁感应强度作用于正常安装时交流充电桩的所有可触及表面，特别是在计量相关部件所在的区域以及预计受此影响的位置，记录最大的误差偏移。

至少应在不低于Itr的输出电流下进行试验。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

沿磁芯磁轴的磁感应强度

| 距离磁芯表面 | 磁感应强度 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 30 mm | 200 mT | ±30 mT |
| 注1：恒定直流磁铁在距离其表面 30 mm 处产生上述磁场；但在试验过程中，磁铁应直接放置在受试交流充电桩的表面。 注2：永久磁铁的材料推荐采用钕或者铌。 |  |  |

10.3.9  外部工频磁场

适用标准：	IEC 61000-4-8:2009和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证由外部工频磁场引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。

试验条件：	磁感应强度为0.5 mT，其余见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。工频磁场试验装置（磁感应强度为0.5 mT±0.025 mT，可采用直径1 m的圆形线圈，截面为矩形，相对于直径有较小的径向厚度，磁通势为400安匝，或满足IEC 61000-4-8:2009的其他试验装置）。

试验程序：  	测量交流充电桩在工频(f = fnom)磁场中，且处于最不利的相位和方向时的误差，与初始固有误差相比较。

至少应在不低于Itr的输出电流下进行试验，并持续记录误差，记录的误差值与初始固有误差相比计算误差偏移。

试验强度：	持续磁场，磁场强度为400 A/m，此时的磁感应强度为0.5 mT。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

注：对于尺寸较大的交流充电桩，试验可仅限于与其计量性能相关的部件。

10.3.10  射频电磁场辐射

适用标准：	IEC 61000-4-3或IEC 61000-4-20和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证在射频电磁场试验条件下引起的误差偏移是否满足表5的要求。

试验条件：	射频电磁场见试验强度，其余见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。满足GB/T 17626.3-2016要求的电波暗室，射频电磁场抗扰度测试系统，频率范围不小于（80～6000）MHz。

试验程序：	测量交流充电桩在射频电磁场辐射的条件下的误差，与无影响时的固有误差相比较。暴露于电磁场中的电缆长度为1 m，电缆长度的要求适用于供电输入电缆、充电输出电缆和通信电缆。

在预定的频率范围内使用调制信号进行扫频试验，扫频步进不大于前一频率的1%，每个频率点上的驻留时间应不小于测量交流充电桩误差所需的时间，且无论如何应不小于3s。当需要时，可以暂停扫描并在某个频率点上进行试验。

除扫频试验外，应单独在制造商规定的时钟频率点（当落在此频率范围内时）以及任何其他敏感频率点上进行试验。

应对交流充电桩的各个面逐一进行试验，当交流充电桩能以不同方向（如垂直或水平）放置使用时，所有面均应试验。

试验期间，交流充电桩应在表9规定的参比电压和不低于Itr的输出条件下运行。其误差偏移应通过在射频电磁场条件下的误差与初始固有误差进行比较的方法记录下来。试验过程中，每个频率点的误差偏移均应满足表 5 的要求。

试验强度：	未调制的试验场强：10 V/m，用1 kHz的正弦波对载波进行80 %的幅度调制；频率范围：80 MHz～6000 MHz。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.11  传导差模电流干扰试验

适用标准：	IEC 61000-4-19和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证交流充电桩对最高至150 kHz的低频传导扰动导致的误差偏移是否满足表5的要求。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。传导差模电流干扰试验装置，满足GB/T 17626.19-2022要求。

试验程序：   仅进行传导差模电流干扰试验，不需要进行传导差模电压干扰试验。测试应按照IEC61000-4-19:2014标准进行，并满足以下条件:

差分试验电流Idiff应施加在电源端口：

1）2kHz~30kHz：Idiff=(2±0.2)%Imax；

2）30kHz~150kHz：Idiff=(0.5±0.1)%Imax。

试验应在以下频率下进行：

2 kHz、3 kHz、5 kHz、7 kHz、10 kHz、15 kHz、20 kHz、30 kHz、

40 kHz、50 kHz、70 kHz、85 kHz、100 kHz、120 kHz、150 kHz。

无论何种情况，差分试验电流不得超过6A。应采用具有间歇的CW（连续波）脉冲和矩形调制脉冲的试验波形曲线（IEC 61000-4-19:2014中的5.2.2和5.2.3）。

试验期间，交流充电桩应在表9规定的参比电压和不低于Itr的输出条件下运行。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.12  射频电磁场感应的传导骚扰

适用标准：	IEC 61000-4-6和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证由射频场感应的传导骚扰引起的误差偏移是否满足表 5 中相应的要求。

试验条件：	射频场感应的传导干扰见试验强度，其余见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。射频场感应的传导干扰试验装置，满足GB/T 17626.6-2017要求。

试验程序：  	射频场感应的传导骚扰信号施加在交流充电桩的电源端口和输入输出(I/O)端口。

试验期间，交流充电桩应在表9规定的参比电压和不低于Itr的输出条件下运行。应在载波频率每增加 1% 时记录一次误差，并验证其是否符合表 5 的规定。若采用连续频率扫描方式，可通过调整扫描速率与单次测量时间的比率来实现；若采用 1% 步进频率扫描方式，可通过调整每个频率点的驻留时间以满足测量时间要求。频率每变化 1% 的试验时间不应短于单次测量所需时间，且在任何情况下均不得少于 3 s 。

试验强度：	电压水平（50 Ω）：10 V（e.m.f.），用1 kHz的正弦波对载波进行80 %的幅度调制。

频率范围：（0.15～80）MHz。

合格判据：	误差偏移应满足表5的要求。

10.3.13  辅助装置工作

试验目的：	为验证辅助装置运行状态下是否符合表5的要求，应对辅助装置进行测试，确保其不影响交流充电桩的计量性能。

试验条件：	辅助装置工作条件，其余见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。

试验程序：	在本项试验中，应在参比条件下运行交流充电桩，并持续监测其误差，同时操作通信设备、继电器及其他输入/输出电路等辅助设备。

至少应在不低于Itr的输出电流下进行试验。

合格判据：	充电桩的功能不得受到影响，因辅助设备运行引起的误差偏移应始终小于表 5 中规定的误差偏移限值。

10.4  干扰试验

10.4.1  干扰试验通用要求

干扰试验旨在验证交流充电桩在受到干扰后，其计量性能是否符合表6和表7的规定。试验时应每次仅施加一种干扰量；除相关试验说明另有规定外，其他所有干扰量均应设定在参比条件下。

试验期间允许交流充电桩出现暂时的功能丧失，但在干扰撤除后，设备应能自动恢复正常运行状态，无需人工干预。

固有误差的测试点应设定在标称电压（Unom）、50% Imax及PF=1条件下。

10.4.2  静电放电试验

适用标准：	IEC 61000-4-2和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证交流充电桩在直接和间接静电放电条件下是否符合表6的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。静电放电发生器，满足GB/T 17626.2-2018要求。

试验程序：	在正负极性下施加至少10次放电；对于无接地端子的交流充电桩，每次放电后需对交流充电桩完全放电。测试方法首选接触放电法，无法实施接触放电时方可采用空气放电法。相邻放电之间至少间隔1 s。

直接放电：在接触放电模式下，应将电极与充电桩的导电表面接触进行放电。在空气放电模式下，应将电极靠近充电桩的绝缘表面，放电通过火花形式发生。

应在10.4.1中规定的负载测试点下进行试验，充电桩持续输出的能量应足够完成所有放电操作。在充电过程中进行放电操作。

所有试验项目结束后，测量充电桩电能误差。

试验强度：	接触放电：6 kV

空气放电：8 kV

合格判据：	应满足7.5.2和表6规定的相关要求。

10.4.3  电快速瞬变脉冲群试验

适用标准：	IEC 61000-4-1、IEC 61000-4-4和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证交流充电桩在电快速瞬变脉冲群干扰的条件下是否满足表6的要求。

试验条件：	见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。群脉冲发生器，满足GB/T 17626.4-2018要求。

试验程序：	试验应分别在正、负极性下各实施一次。每种幅值和极性的试验持续时间不应少于 1 min 。在测量期间，试验脉冲应连续施加。

耦合器与被试充电桩之间的电缆长度为1 m。

在电快速瞬变脉冲群干扰下进行准确度试验，试验点按10.4.1的规定选取，并测量电能表误差。

电快速瞬变脉冲群信号以共模方式（线对地）作用于被试端口。

试验强度：	交流输入电源端口：±4 kV（非住宅环境）或±2kV（住宅环境）

I/O电路和通信端口：±1 kV

持续时间：每一极性60 s。

重复速率：100 kHz。

合格判据：	应满足7.5.2和表6规定的相关要求。

10.4.4  电压暂降和短时中断试验（只适用交流输入端口）

适用标准：	IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-34和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证交流充电桩在电压暂降和短时中断的条件下是否满足表6的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。交流电压暂降和短时中断设备，满足IEC 61000-4-11:2017要求。

试验程序：	电源电压暂降试验应重复进行 10 次，两次试验之间的时间间隔应不少于 10 s 。

在测试过程中，充电桩应在10.4.1中规定的负载测试点下运行，在此状态下施加干扰。在任一试验过程中，若交流充电桩发生关机，则该项试验即告结束。

若充电桩发生关机，只要关机前已传输的电能量能够被正确计入该次交易，则电能传输可以终止；或者该次交易应予取消，除非在电源恢复后能够确保交易数据准确并完成交易。此外，当电压恢复至参考条件后，电能传输允许继续，并在传输结束后正确完成交易。在任何情况下，均不允许丢失施加干扰前的任何测量数据。

试验结束后，测量交流充电桩误差。

试验强度：	见表14.

合格判据：	应满足7.5.2和表6规定的相关要求。

交流电压暂降和短时中断试验

| 试验 | %U | 持续时间 |  |  |  | 试验次数 | 试验之间的间隔 （s） | 初始相位角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50Hz |  | 60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 周期 | 时间 （s） | 周期 | 时间 （s） |  |  |  |
| 电压暂降1 | 0% | 0.5 | 0.010 | 0.5 | 0.0083 | 10 | 10 | 0°和180° |
| 电压暂降2 | 0% | 1 | 0.020 | 1 | 0.0167 | 10 | 10 | 0° |
| 电压暂降3 | 40% | 10 | 0.200 | 12 | 0.200 | 10 | 10 | 0° |
| 电压暂降4 | 70% | 25 | 1 | 30 | 1 | 10 | 10 | 0° |
| 电压暂降5 | 80% | 250 | 5 | 300 | 5 | 10 | 10 | 0° |
| 电压中断6 | 0% | 250 | 5 | 300 | 5 | 10 | 10 | 0° |

10.4.5  电源线路浪涌抗扰度试验

适用标准：	IEC 61000-4-5和IEC 61851-21-2（如适用）

试验目的：	验证交流充电桩在电源电压、输入输出端口(I/O端口，如适用)和通讯端口(如使用)上叠加浪涌干扰条件下是否满足表6的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。浪涌试验装置，满足GB/T 17626.5-2019要求。

试验程序：	浪涌发生器与交流充电桩之间的电缆长度为1 m。

浪涌试验信号以差模方式（线对线）和共模方式（线对地）（1），且分别在交流电压基波波形的0°、90°、180°和270°相位角施加到被测电路。

在测试过程中，交流充电桩应在10.4.1中规定的负载测试点下运行(电压取最高Unom)。

试验结束后，测量交流充电桩误差。

试验强度：	电源线路端口：

线对线（差模方式）：2 kV，发生器阻抗：2Ω；

线对地（共模方式）（1）：4kV，发生器阻抗：2Ω；

试验次数：5次正极性和5次负极性；

重复速率：1次/min。

超过40V的辅助电路端口：

线对线（差模方式）：1 kV，发生器阻抗：42Ω；

线对地（共模方式）（1）：2kV，发生器阻抗：42Ω；

试验次数：5次正极性和5次负极性；

重复速率：1次/min。

注（1）：当充电桩的接地线与中性线分开时。

合格判据：	应满足7.5.2和表6规定的相关要求。

10.4.6  短时过电流试验

试验目的：	验证交流充电桩在短时过电流条件下是否满足表6的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级。短时过电流装置。

试验程序：	施加持续时间为 0.5 个周期的短时过电流，电流值应等于30 Imax (+0 %，–10 %)。试验电流应逐相施加。给出的试验电流值为方均根值（RMS），非峰值。

注：若交流充电桩在设计中包含限制 ，则本试验的电流可予以限制。

试验结束后，测量交流充电桩误差。

合格判据：	应满足7.5.2和表6规定的相关要求。

10.4.7  环境干扰

10.4.7.1 至 10.4.7.5 项试验构成了一套评估各种环境干扰抗扰度的试验序列。所有试验均应在交流充电桩不通电的状态下进行。各项试验的先后顺序不限。10.4.7 中的所有试验可作为一组试验进行，并仅需在该组试验前后各进行一次准确度测试。

#### 10.4.7.1  阳光辐射防护

适用标准：	IEC 60068-2-5:2018

试验目的：	验证充电桩在阳光辐射下是否满足表7要求。本试验仅适用于环境等级为H3的交流充电桩。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	太阳辐射环境试验系统（装置）

试验程序：	完整的交流充电桩应在非工作状态下暴露于辐射，或仅使其相关部件（标志和实体指示装置，如有）暴露于辐射。

8 小时光照和 16 小时黑暗；

最高温度：+42 ℃；持续时间 10 个循环或 10 天。

合格判据：	应满足7.5.3和表7规定的相关要求。试验结束后，应对充电桩的标志进行目测检查。充电桩的外观，特别是标志和显示装置的清晰度，不应发生改变。

#### 10.4.7.2  高温

适用标准：	IEC 60068-2-2、IEC 60068-3-1

试验目的：	验证交流充电桩在高温条件下是否满足表7的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	温度试验箱，温度范围满足试验要求，温度波动度不超过±2 ℃，温度均匀度不超过2 ℃。

试验程序：	交流充电桩为非工作状态，暴露在规定的高温中，在“自由空气”的条件下保持2h（从充电桩的温度稳定时开始计算时间），之后恢复到常温。加热或者冷却过程中温度的变化速度不应超过1℃/min 。试验过程中空气的绝对湿度不应超过20g/m3。

试验强度：	该测试应在比充电桩规定的最高温度上限高一个等级的标准温度下进行。

可选温度点：	40 ℃、55 ℃、70 ℃、85 ℃

如果指定的最高温度限值为 85 ℃，则该试验应在 85 ℃ 下进行。

合格判据：	应满足7.5.3和表7规定的相关要求。

#### 10.4.7.3  低温

适用标准：	IEC 60068-2-1、IEC 60068-3-1

试验目的：	验证交流充电桩在低温条件下是否满足表7的要求。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	温度试验箱，温度范围满足试验要求，温度波动度不超过±2 ℃，温度均匀度不超过2 ℃。

试验程序：	交流充电桩为非工作状态，暴露在规定的低温中，在“自由空气”的条件下保持2h（从交流充电桩的温度稳定时开始计算时间），之后恢复到常温。升温或者降温过程中温度的变化速度不应超过1℃/min 。

试验强度：	该测试应在比交流充电桩规定的最低温度下限低一个等级的标准温度下进行可选温度点：	-10 ℃、-25 ℃、-40 ℃、-55 ℃

如果规定的温度下限为-55 ºC，则本试验应在-55 ºC下进行。若规定的温度下限为 -40℃或更低，则本试验应在该规定的低温限值下进行。

合格判据：	应满足7.5.3和表7规定的相关要求。

#### 10.4.7.4  恒定湿热（H1）

适用标准：	IEC 60068-2-78、IEC 60068-3-4

试验目的：	验证交流充电桩在恒定湿热条件下是否满足表7的要求，本试验适用于指定用于封闭环境的交流充电桩，在此类环境中，充电桩不应受到冷凝水、降水或结冰的影响（类别 H1）。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	环境试验箱，温度、湿度范围满足试验要求，温度、湿度波动度不超过±2 ℃/±3 ％RH，温度、湿度均匀度不超过2 ℃/3 ％RH。

试验程序：	本试验要求交流充电桩在规定高温和规定恒定相对湿度下持续暴露至严酷等级确定的时长。操作过程中须确保设备表面不发生凝露。

试验时，交流充电桩处于工作状态，工作电源和辅助电路施加标称工作电压，无电流输出。

试验强度：	温度：30 ℃；

相对湿度：85%；

持续时间：2天。

合格判据：	在试验期间及试验后，交流充电桩应能正常工作。试验结束后，应立即确认交流充电桩运行正常，且符合 7.5.3和表7的规定。不应有任何可能影响 充电桩功能特性的机械损伤或进水痕迹。

#### 10.4.7.5  交变湿热（H2和H3）

适用标准：	IEC 60068-2-30、IEC 60068-3-4

试验目的：	用于验证在高湿高温变化条件下，交流充电桩是否符合表7的要求。本测试适用于具有防护等级 H2 或 H3的交流充电桩，即适用于封闭环境中可能受冷凝水影响的设备，或用于室外环境的设备。

试验条件：	试验后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	环境试验箱，温度、湿度范围满足试验要求，温度、湿度波动度不超过±2 ℃/±3 ％RH，温度、湿度均匀度不超过2 ℃/3 ％RH。

试验程序：	将交流充电桩暴露在周期性变化的温度环境下，温度在25 ℃和试验强度所规定的上限温度之间的循环温度变化，在低温和温度变化阶段保持相对湿度在95 %以上，在高温阶段保持相对湿度在93 %以上。在升温过程中交流充电桩可出现凝露。

一个周期24 h，包括：

1) 在3 h内升温至上限温度；

2) 保持上限温度直到从周期起点开始计算的12 h；

3) 在接下来的3 h到6 h温度降至25 ℃，在最初1.5 h内的降温速率应使温度可在3 h内达到25℃。

4) 温度始终保持在25 ℃，直至一个周期24 h结束。

在周期开始前的稳定阶段和周期结束后的恢复阶段，应使交流充电桩所有部件的温度变化范围在其最终温度的3 ℃以内。

试验时，交流充电桩处于工作状态，工作电源和辅助电路施加标称工作电压，无电流输出，按照制造商规范的安装位置进行安装。

试验强度：	对具有适用于封闭场所的湿度等级规格、可能受到冷凝水影响的交流充电桩，应按严酷等级1进行测试；而对具有适用于开放场所的湿度等级规格的交流充电桩，则应按严酷等级2进行测试。

| 规定的湿度等级： | H2 | H3 |
| --- | --- | --- |
| 严酷等级： | 1 | 2 |
| 最高温度（℃）： | 40 | 55 |
| 持续时间（d）： | 2 | 2 |

合格判据：	在试验期间及试验后，交流充电桩应能正常工作。试验结束后，应立即确认交流充电桩运行正常，且符合 7.5.3和表7的规定。不应有任何可能影响交流充电桩功能特性的机械损伤或进水痕迹。

10.5  耐久性

试验目的：	验证交流充电桩是否满足耐久性试验的要求。

试验条件：	试验前后的误差试验条件见10.1.2规定的参比条件。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置准确度等级不低于0.05级；温度试验箱，温度范围满足试验要求，温度波动度不超过±2℃，温度均匀度不超过2℃。

试验程序：	耐久性试验程序应使若干台受试交流充电桩承受下述试验条件。应在耐久性试验前后分别测定其准确度。

试验温度：	制造商规定的最高工作温度。

试验电压：	参比电压（最高标称电压Unom，见表9）。

试验负载：	50% Imax。

试验顺序：	在耐久性测试中，应先对其施加负载持续 8 小时，随后保持无电流状态 16 小时。

试验时间：	10个周期。

误差测试点：	在初始和最终测量时，应在参考电压条件下进行测试，测试点为 Itr 和50 % Imax。

合格判据：应满足7.6规定的相关要求。

注1：如第10.1.1条所述，试验允许采用实负荷或虚负荷方式进行。

注2：对于采用已通过型式评价且其技术指标等同或优于本大纲要求的电能表作为计量单元的 交流充电桩，无需进行此项试验。若已依据 GB/T 17215.9321-2016 完成相关试验，则视为满足本大纲的耐久性要求。

10.6  软件测试

见JJF XXXX.1-202X 10.5。

10.7  充电连接装置的更换要求试验

试验目的：	验证更换充电连接装置的操作不会使误差超出BMPE，或产生大于1/5 BMPE的影响。

本试验仅适用于电缆组件设计为不破坏计量封印即可更换的交流充电桩（第1部分7.2.1的b）类）。

试验设备：	实负荷测试：可编程交流电源；交流标准电能表（或具有交流标准电能表功能的充电机测试仪），准确度等级不低于0.05级；电动汽车接口模拟器；阻性负载箱或电子负载。

虚负荷测试：电动汽车交流充电桩检验装置，准确度等级不低于0.05级。

试验条件：	10.1.2规定的参比条件。

试验程序：	制造商应提供具有相同唯一标识或电缆特性的两个电缆组件“A”和“B”。应在相同电压和电流条件下按下列顺序进行试验：

1） 按制造商说明连接电缆组件A，进行准确度试验。

2） 对电缆组件B进行同样试验。

3） 对电缆组件A进行同样试验。

4） 对电缆组件B进行同样试验。

5） 对电缆组件A进行同样试验。

强制试验点：一个不小于50 % Imax的电流；电压可为交流充电桩工作条件范围内的任一电压。

合格判据：	5次准确度测量结果均应处于BMPE范围内，且5次试验结果中最大误差与最小误差之差不应超过1/5 BMPE。

# 11  试验项目所用计量器具和设备表

型式评价试验项目所用的计量器具和设备列表见表15。

试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量器具名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交流标准电能表 | 满足被测交流充电桩电压电流范围 | 准确度等级不低于0.05级 | － |
|  | 电动汽车接口模拟器 | － | － | 控制交流充电桩启动充电的控制装置 |
|  | 阻性负载箱或电子负载 | 满足被测交流充电桩电压电流范围 | － | － |
|  | 电动汽车交流充电桩检验装置 | 满足被测交流充电桩电压电流范围 | 准确度等级不低于0.05级 | 满足试验项目的相关功能要求 |
|  | 环境试验箱 | 满足试验温度、湿度范围要求 | 温度、相对湿度波动度分别不超过±2 ℃、±3 ％，均匀度分别不超过2 ℃、3 ％RH | － |
|  | 温度试验箱 | 满足试验温度范围要求 | 温度波动度不超过±2 ℃，温度均匀度不超过2 ℃ | － |
|  | 阳光气候试验箱 | － | － | － |
|  | 静电放电发生器 | 接触放电不低于8 kV 空气放电不低于15 kV | 满足GB/T 17626.2－2018要求 | － |
|  | 电波暗室 | － | 满足GB/T 17626.3－2016、GB/T 9254.1－2021要求 | － |
|  | 射频电磁场抗扰度测试系统 | 频率范围不小于（80～6000）MHz 场强不低于10 V/m | 满足GB/T 17626.3－2016或GB/T 17626.20－2014要求 | － |
|  | 浪涌试验装置 | 共模不低于4 kV 差模不低于2 kV | 满足GB/T 17626.5-2019要求 | － |
|  | 群脉冲发生器 | 不低于4 kV | 满足GB/T 17626.4-2018要求 | － |
|  | 射频场感应的传导干扰试验装置 | 频率范围不小于（0.15～80）MHz 电压水平不小于10 V | 满足GB/T 17626.6-2017要求 | － |
|  | 交流电压暂降和短时中断设备 | 输出交流电压不低于220 V | 满足IEC 61000-4-11:2017要求 | － |
|  | 短时过电流设备 | － | － | － |
|  | 恒定磁铁 | 表面中心磁感应强度不低于 200 mT的磁铁 | 准确度不低于±30 mT | － |
|  | 工频磁场试验装置 | 中心磁感应强度不低于0.5mT | 准确度不低于±0.025 mT | － |
|  | 可编程交流稳压电源 | － | － | － |
|  | 传导差模电流干扰装置 | 2kHz~150kHz | － | － |

# 附录A（资料性） 交流充电桩电能误差虚负荷测试方法

图A.1 交流充电桩的虚负荷测试原理图（三相交流充电桩）

交流充电桩虚负荷测试原理见图A.1。该方法通过在交流充电桩供电输入端分别施加规定的单相/三相交流电压信号和单相/三相交流电流信号，模拟实际充电工况下的电能计量过程，并以单相/三相交流标准电能表作为参考标准，对交流充电桩的电能计量误差进行比对测量。

采用虚负荷方法测试时，用于测量的单相/三相交流标准电能表应连接在充电连接点处，其电压回路应接入充电连接点，用于测量交流充电桩的电压输出值。

具体技术要求如下。

1. 电压回路要求

测试时，应由单相/三相高精度交流电压源向交流充电桩供电输入端施加规定的单相/三相交流电压。电压回路应覆盖交流充电桩实际工作所涉及的相线和中性线。

对于单相交流充电桩，应根据其实际接线方式选择相应相线和中性线进行测试；对于三相交流充电桩，应对L1、L2、L3及N形成完整的电压测量回路。

2. 电流回路要求

测试时，应由单相/三相高精度交流电流源通过隔离电流互感器，分别向交流充电桩各相电流回路施加规定的测试电流。各相电流应能够独立调节，并满足测试点所规定的电流幅值、相位及功率因数要求。

对于三相交流充电桩，L1、L2、L3各相回路均应有电流通过；对于单相交流充电桩，应在实际使用的相线回路中施加测试电流。中性线应按照交流充电桩的实际接线方式接入测试回路，并有相应回路电流通过，以保证形成完整的电能测量回路。

3. 充电控制模拟要求

测试过程中，应采用车辆充电控制模拟器与交流充电桩进行控制导引和状态交互，模拟电动汽车接入、连接确认及充电请求状态，使交流充电桩处于正常充电输出状态。制造商应提供使交流充电桩内部接触器闭合的控制方式，如刷卡、远程控制或其他有效方式。

4. 单相/三相交流标准电能表接线要求

单相/三相交流标准电能表应连接在交流充电桩的充电连接点处，用于测量实际施加至充电连接装置的电压、电流和电能。以三相交流充电桩为例，其接线要求如下：

a）电压回路应分别接入L1、L2、L3及N，用于测量各相电压；

b）电流回路应分别接入L1、L2、L3各相输出回路，用于测量各相负载电流；

c）标准电能表的接线方式应与交流充电桩的实际输出方式一致，包括单相两线、三相四线等接线形式；

d）标准电能表的电压、电流、频率、功率因数和准确度等级应满足测试要求，并与被测交流充电桩的技术参数相适应。

5. 电能误差测量方法

交流充电桩应具备电能脉冲输出功能。测试时，应采用脉冲法进行电能误差测量，将交流充电桩的电能脉冲输出信号和单相/三相交流标准电能表的电能脉冲输出信号分别接入误差仪。

误差仪应根据两路脉冲信号计算交流充电桩的电能计量误差。每次误差测量的持续时间不应少于10 s。

6. 测试点及负载条件要求

测试时，应根据试验要求设置相应功率因数。对于三相交流充电桩，还应保证三相电压、电流相序正确，三相负载条件稳定；必要时，可在平衡负载和不平衡负载条件下分别开展电能误差测试。

7. 接线和接口要求

测试接线应保证交流充电桩内部计量模块、单相/三相交流标准电能表、单相/三相高精度交流电压源、单相/三相高精度交流电流源及车辆充电控制模拟器之间形成完整、可靠的测试回路。

8. 剩余电流保护处理要求

对于具有剩余电流保护功能的交流充电桩，若测试过程中因虚负荷接线方式、隔离CT接入方式或电流回路不平衡等原因导致充电主回路继电器跳闸，应由制造商配合关闭相关保护功能或采取等效技术措施后再进行测试。

关闭相关保护功能仅限于试验条件下使用，测试完成后应恢复交流充电桩原有保护功能。

# 附录B 型式评价记录格式

见JJF XXXX.1-202X 附录B

# 附录C 型式评价报告格式

见JJF XXXX.1-202X 附录C

# 附录D 型式评价保存样机的说明格式

见JJF XXXX.1-202X 附录D